内江市第一人民医院
关于两区医院污水在线监测设备试剂和耗材的招标公告
根据《中华人民共和国招投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对内江市第一人民医院两区医院污水在线监测设备试剂和耗材进行招标。

一、招标概况
1.招标单位：内江市第一人民医院
2.招标项目名称：内江市第一人民医院两区医院污水在线监测设备试剂和耗材项目
3.招标项目内容：此次招标为内江市第一人民医院院两区医院污水在线监测设备试剂和耗材项目，拟通过招标的方式择优选择具有相关资质认证的供货商，完成内江市第一人民医院两区医院污水在线监测设备试剂和耗材工作。

4.设备型号：

	序号
	设备
	规格型号
	生产厂家
	备注

	1
	CODcr水质在线自动监测仪
	AG-C07
	南京聚格
	

	2
	大肠杆菌在线分析仪
	WTF5000-ECO
	北京京象
	

	
	配件
	
	
	

	3
	超声波流量计
	WL-1A1
	北京九波声迪
	


5.试剂和耗材内容：

	零点标准溶液
	COD在线监测仪

	COD标准溶液
	COD在线监测仪

	掩蔽剂溶液
	COD在线监测仪

	氧化剂溶液
	COD在线监测仪

	催化剂溶液
	COD在线监测仪

	培养基
	大肠杆菌在线监测仪

	标定溶液
	大肠杆菌在线监测仪

	辅助溶液
	大肠杆菌在线监测仪


6.最高限价：4972元/套，共24套，总计119328元。
7.中标方式：低价中标。

8.具体要求见附件。

二、参加本次招投标的企业应具备下列条件
1.投标人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件；

2.具有污水在线监测设备试剂和耗材相关资质。                                                       
三、报名方式

供应商需于2020年4月9日前将报名信息发送至邮箱或编辑手机短信，内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
四、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加投标的单位于2020年4月9日开标时到开标地点递交响应文件。
响应文件必须在上述时间前送达招标指定地点。逾期送达或不符合招标文件相关规定的响应文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的响应文件。
五、开标时间及地点

2020年4月9日上午9:30（北京时间，如遇变更另行通知），内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。
六、联系方式

采购人：内江市第一人民医院
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
邮箱：njyyjss@163.com
联系人：赖先生

联系电话：0832-2155638
                             内江市第一人民医院                                             

                              2020年3月31日

附件：

内江市第一人民医院两区院

污水在线监测设备试剂和耗材招标要求
（一）COD在线监测仪试剂配方
1 零点标准溶液（0）

	
	基本原料
	需要量

	A
	蒸馏水
	

	配置方法：

装瓶待用。


2 COD标准溶液

	
	基本原料
	需要量

	A（阴凉避光保存）
	硫酸95-98% 分析纯
	1 毫升

	B（阴凉避光保存）
	邻苯二钾酸氢钾 分析纯
	0.85克

	配置方法：

往1000毫升的烧杯中加入800毫升的蒸馏水，搅拌期间，小心加入物质A和物质B，待完全溶解后，将溶液全部转移至1000毫升的容量瓶并定容，混匀后装瓶待用。此溶液的COD值应该为1000mg/L。使用邻苯二钾酸氢钾前，请将其置于烘箱中于105度烘干。

暂时不用的标液请置于冰箱中冷藏。置于设备内的标液建议每月更换一次。

当试剂2的实际使用浓度减小时，请把COD标准溶液的浓度作相应比例的调整。

  举例说明；   1000mg/L稀释至200mg/L.

     1000÷200=5       1000ml的容量瓶÷5=200         所以吸取200ml定容至1L

    此时的溶液浓度就是200mg/L     （其他浓度以此类推）


3 掩蔽剂溶液

	
	基本原料
	需要量

	A（阴凉避光保存）
	硫酸95-98% 分析纯
	100 毫升

	B（阴凉避光保存）
	硫酸汞(II) 分析纯
	100 克

	配置方法：

往1升的量杯中投入100克物质B，往其中缓缓加入750毫升蒸馏水，使用磁力搅拌器进行搅拌，搅拌期间往其中小心地加入100毫升的物质A，待硫酸汞完全溶解后，加入蒸馏水至1升。用抽滤器（烧结玻璃滤器）抽滤后待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。

实际使用中，可根据水样氯离子高低，酌情增减物质B用量。本浓度在低氯低量程设置下，允许氯离子含量在2.5g/L左右。物质B浓度过低时，容易在消解池中产生白色沉淀而造成设备光电异常报警或设备堵塞。对于大部分用户，一般推荐使用本浓度。

用户请勿随意选择高量程或高氯设置，否则有产生白色沉淀而造成设备光电异常报警或设备堵塞的可能。

每个测量周期，大致消耗本试剂1mL，放置于仪器内的试剂，以1个月用尽为宜。
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危险提示：

吸入、皮肤接触及吞咽都会造成严重中毒。

有累积效应的危险。

会引起严重的烧伤。

对于水生生物十分有害，可能会对水生环境造成长期的不利影响。

应急措施：

如果进入了眼睛，立即用大量的水冲洗眼睛并就医。

如果与皮肤接触，则立即用大量的水冲洗。

穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。

如果出现意外事故或者感到不适，请立即就医。

这些物质和容器必须按照危险废物的方法进行处置，不要直接排放到环境中。


4 氧化剂溶液

	
	基本原料
	需要量

	A（阴凉避光保存）
	硫酸95-98% 分析纯
	100 毫升

	B（阴凉避光保存）
	重铬酸钾 分析纯
	80 克

	配置方法：

往1升的量杯中加入700毫升的蒸馏水，用力搅拌期间，往其中小心地加入100毫升的物质A，一直搅拌直至溶液冷却到环境温度，继续搅拌同时往溶液中投入40克物质B，待重铬酸钾完全溶解后，加蒸馏水至1升。用抽滤器（烧结玻璃滤器）抽滤后待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。

配置时，硫酸溶液一定要完全冷却后，方可加入物质B，否则有产生红色结晶堵塞设备的可能。

本浓度在低氯低量程设置下，允许COD含量上限在2000mg/L左右。实际使用中，可根据水样COD上限值高低，酌情据比例增减物质B用量，同时据比例增减COD标准溶液浓度。建议大部分用户，根据实际COD上限，选用低于本说明书要求的物质B浓度。

上述浓度配置是在低氯低量程设置下进行的，当选择高量程或高氯设置时，应在供应商提示下对试剂浓度作相应修改。

每个测量周期，大致消耗本试剂2.5mL，放置于仪器内的试剂，以1个月用尽为宜。
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危险提示：

吸入、皮肤接触及吞咽都会造成严重中毒。

有累积效应的危险。

会引起严重的烧伤。

对于水生生物十分有害，可能会对水生环境造成长期的不利影响。

应急措施：

如果进入了眼睛，立即用大量的水冲洗眼睛并就医。

如果与皮肤接触，则立即用大量的水冲洗。

穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。

如果出现意外事故或者感到不适，请立即就医。

这些物质和容器必须按照危险废物的方法进行处置，不要直接排放到环境中。


5 催化剂溶液

	
	基本原料
	需要量

	A（阴凉避光保存）
	硫酸95-98% 分析纯
	500 毫升

	B（阴凉避光保存）
	硫酸银 分析纯
	5 克

	配置方法：

往1升的量杯中加入500毫升的物质A，用磁力搅拌器进行搅拌期间，往溶液中小心地加入5克的物质B，待完全溶解后，装瓶待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。

本浓度适用于硫酸银加入次数设置为4的情况。当加入次数设置为2时，物质B用量应调整为37.5g，当加入次数设置为3时，物质B用量应调整为30g。

当加入次数设置为2时，可以起到减少硫酸用量，但是物质B的实际用量没有减少，而且在这种情况下，有部分水样难以消解而使测量结果偏低。用户可以根据实际情况作相应调整。对于大部分用户，建议选用物质B用量为37.5g，并把加入次数设置为2。

当加入次数设置为2时，每个测量周期，大致消耗本试剂2.5mL，放置于仪器内的试剂，以1个月用尽为宜。
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危险提示：

皮肤接触及吞咽会引起严重的烧伤。

应急措施：

如果进入了眼睛，立即用大量的水冲洗眼睛并就医。

如果与皮肤接触，则立即用大量的水冲洗。

穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。

如果出现意外事故或者感到不适，请立即就医。


（二）大肠杆菌

满足上述机型检测需要的试剂及耗材。

