# 内江市第一人民医院

一批医疗设备维修院内竞选采购公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗设备维修院内竞选采购。

3.采购标段：共两个项目

4.采购项目内容和要求：

（一）维修城南放射科东芝16排CT 高压发生器

我院拟对城南放射科东芝16排CT维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

1.项目相关信息

1.1设备名称型号：东芝16排CT（ALEXION TSX-032A）；

1.2设备概况及主要故障描述：

东芝16排CT于2016年3月正式投入使用，在近期的使用中报Error in XC 错误，高压发生器自检不过。

请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。

2.供应商应具备的条件及需要递交的资料

2.1供应商应具备的条件

2.1.1具有独立履行民事责任的主体资格；

2.1.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

2.1.3具有履行合同的能力；

2.2供应商需递交的资料

2.2.1竞选项目报价表（模板见附件一）

2.2.2报名函（模板见附件二）

2.2.3法定代表人授权委托书（模板见附件三）

2.2.4 资质证明文件：营业执照

2.2.5提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。

3.联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531

4.采购预算：最高限价8万元

（二）城南感染科4、5、6楼设备带及呼叫系统安装项目

我院拟对感染科4-6楼设备带及呼叫系统加装服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

项目相关信息

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用设备带 | 52 |
| 2 | 护理通讯系统（含主机、床头、分机、软件、显示屏等） | 52 |

1、供氧系统：

1.1供氧管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ16×2；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

1.2主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定国标氧气终端输出压力：0.2Mpa(0～0.4Mpa经湿化瓶连接后可连续可调)；额定国标氧气终端流量：≧10L/min

1.3为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在病区（区域）安装一台液晶显示监测报警箱，保证病区氧气压力在0.2Mpa~0.5Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地供氧。

1.4为计量每个病区(区域)的实际用氧情况，在每病区(区域)安装一台氧气流量计，方便各病区（区域）氧气用量计量和成本核算。氧气流量计由气体质量传感器和数字显示积算仪构成；气体质量传感器采用先进的微桥气流质量传感器和压力传感器构成。

1.5 氧气终端应采用快速自封式快速国标终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将氧气吸入器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

1.6设备带采用三腔体，模块化设计，模具成型，材质设计为1.8mm厚高强度铝合金，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。床与床之间安装接缝条，颜色与病房环境协调，可根据医院具体要求确定；模块化设计便于对单个床位的终端、开关插座、呼叫分机等进行维修。铝合金设备带表面采用组合耐久烤漆，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。设备带安装有氧气、吸引、快速接头、电源开关、电源插座、床头灯、呼叫对讲面板等。各种气体终端、电器均安装位置合理，使整条设备带表面豪华美观。设备带上供氧支管设有维修阀。

2.吸引系统：

2.1.中心吸引系统主管道、楼层水平横管病房内支管道道采用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》不锈钢管，中心吸引系统主（立）管道规格为φ65×3；走廊水平横管道规格为φ42×2.5；病房支管道规格10×1不锈钢管。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

2.2.吸引终端应采用自封插拔式国标快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将吸引头插入终端就能自动定位，然后打开开关即可使用，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，使用寿命大于10年。

2.3.为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在每病区（区域）安装一台病区监测箱，保证每个病区吸引压力在－0.04 ～－0.07Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地使用。

2.4.医用设备带安装方式，与供氧终端一同安装在医用设备带内。

3.呼叫系统：

3.1主机：

3.1.1系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号；

3.1.2主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；

3.1.3主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；

3.1.4主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；

3.1.5分机呼叫存储，显示屏多功能显示；

3.1.6主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；

3.1.7副话机具有来电显示床号功能；

3.2分机：

3.2.1采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色；

3.2.2采用超薄平装造型设计；

3.2.3具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能；

3.2.4采用固定式呼叫开关；

3.3显示器:

3.3.1走廊用双面多功能显示屏；

3.3.2可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等；

显示效果；

4.床单元配套设施：

4.1.照明灯采用LED日光型灯管。

4.2.插座、开关采用86型3+2多功能电源插座，三极，10A，可插国际二线、三线并自带保护门。

4.3.开关、电源插座均采用国标电器。

4.4.所有电导线采用优质产品。

4.5.普通床位配置：

1个氧气终端；1个吸引终端；1个呼叫分机；1个LED床头灯；1个灯开关；2个（3+2）电源插座。抢救室每床配置2个氧气终端；2个吸引终端；1个呼叫分机；1个LED床头灯；1个灯开关；4个（3+2）电源插座。

5.供应商应具备的条件及需要递交的资料

5.1供应商应具备的条件

5.1.1具有独立履行民事责任的主体资格；

5.1.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

5.1.3具有履行合同的能力；

5.1.4所供产品符合国家、行业标准。

5.1.5本项目预算控制价包含设备的采购，及其运输、安装、调试、验收等工作，采购人不再另行支付任何费用；

5.1.6供应商负责安装到院指定地点并培训科室人员操作；

5.1.7供应商自行负责踏勘现场，要求在不更改原主体设备的硬件设施的前提下，所提供设备与原主体设备能完好衔接，与已安装同类设备有同等的使用功能，符合临床使用要求；

5.2供应商需递交的资料

5.2.1报价单；

5.2.2供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件；

5.2.3法定代表人资格证明书和身份证复印件；

5.2.4针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；

5.2.5售后服务承诺书。 提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。

5.2.6本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求的相关资质。

5.3联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531

5.4采购预算：最高限价18万元

二、投标要求

竞选项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。

三、递交竞选文件

符合条件且愿意参加竞选的单位于2020年12月7日到竞选地点递交竞选文件。

四、竞选时间

2020年12月7日下午15:30（如遇变更另行通知）

五、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。

六、中选方式

符合以上要求，采用最低价中选为中选方式。

七、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年11月30日