内江市第一人民医院新区手术室
净化空调蒸发器更换与压缩机维修竞选

一、竞选概况
    1、我院新区手术室克莱门特风冷热泵空调机组，因蒸发器故障导致压缩机进水。为确保我院新区手术室净化空调的正常运行和使用，现需对机组蒸发器进行更换并对压缩机进行维修。以保障我院新区手术工作的正常开展。
    2、蒸发器参数要求（需现场堪查）：
	名称
	管壳式蒸发器
	型号
	EC30-352SGRDE

	容器类别
	Ⅱ
	换热面积
	32.2㎡

	折流板间距
	149㎜
	 产品标准
	NB/T47012

	
	管程
	壳程

	设计压力
	2.2MPa
	1.0 MPa

	设计温度
	90℃
	80℃

	工作介质
	R134a
	H20

	耐压试验压力
	2.53 MPa
	1.15 MPa


     3、竞选限价人民币20万元。
二、资质要求 
    1、投标人必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；并且具有合法、有效的营业执照；
    2、投标人须是具有中央空调维修，压力容器设计安装经验的供应商或制造厂家；
    3、投标产品必须是成熟稳定的产品。
    4、投标产品必须通过国家相应强制检测，并提供检测证明。
    5、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。
    6、投标人或其法定代表人不得被列入失信被执行人名单（以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询记录为准）。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。
三、验收标准
    1、产品必需能与机组进行正常匹配并保证机组正常运行；
    2、此次更换的产品属于Ⅱ类压力容器，应具有合格生产证明和相应的资质证明，中选商家需在完工后提供相应的整套资料并配合我院管理部门按相关法规办理压力容器使用证；
    3、验收由双方现场根据机组使用要求完成。
四、售后服务要求
    1、有专门售后服务部门，需提供24小时服务；
    2、对一般性技术问题通过电话或网络技术支持在1小时内解决。对通过电话或网络技术支持不能解决的一般性技术问题或较大技术问题，无论产品在正常使用情况下，还是出现异常质量问题，中选商家接到反馈信息之时起，2小时内响应，如需现场处理，可在4小时内到达现场解决问题；
    3、质保期：壹年以上。
五、投递竞选书及参竞要求
    ★1、供应商必须对设备进行现场踏堪（取得现场踏堪凭证明）；
    ★2、此次蒸发器的更换与压缩维修，施工地点位于我院住院楼内。根据疫情防控管理要求，到场踏堪人员必须提供7日内的核酸检测证明后才能进入现场。
3、符合条件且愿意参加竞选的单位于开选时到开选地点，凭现场踏堪凭证明入场，递交竞选文件。竞选文件应报送3份，封口处盖骑缝章；
4、竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、含税等；
5、供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部份。
六、竞选时间
            2021年3月3日上午 11时。
七、开选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼五楼会议室。
八、评选标准
根据报价、公司资质、服务能力等进行综合评比。
9、 联系方式
联系人：总务科  黄 黎
联系电话：13541616520
监督电话：0832-2155638

                                 内江市第一人民医院                                    2021.2.23


附：现场踏堪证明、竞选评分细则

附一、
现场踏堪证明

	公司/单位
	踏堪项目/设备
	踏堪时间
	对接人员(签字)

	
	
	
	



内江市第一人民医院总务科
（科室盖章有效）


现场踏堪证明

	公司/单位
	踏堪项目/设备
	踏堪时间
	对接人员(签字)

	
	
	
	



内江市第一人民医院总务科
（科室盖章有效）
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附二、
内江市第一人民医院
新区手术室净化空调蒸发器更换与压缩机维修
竞选评分细则
	序号
	评分
项目
	单项分值
	评分内容
	评审因素
（单项得分）

	1
	报价
20%
	20分
	以满足竞选文件要求且竞选价格最低的竞选报价为基准价，竞选报价分值=（基准价÷竞选报价）×20（保留两位小数）
	共同评审
因素

	2
	维保维护服务的实施方案30%
	30分
	1、实施方案能高于竞选项目要求的得20分：实施方案能满足项目得15分；实施方案低于项目需求的得10分；不能满足项目需求的此项得0分。此项最高20分。
2、实施方案中有对用户的响应以及与用户的沟通和联系等内容能高于项目需求的得10分：满足项目的需求的得8分；低于项目需求的得6分；不能满足项目需求的得0分。此项最高10分。
	技术类评分因素

	3
	服务20%
	20分
	1、在项目所在地设置有固定维修点得15分：（只设有24小时固定服务电话只得5分;只设有移动电话的应急响应服务电话得只5分；只设有24小时服务固定投诉电话只得3分；只设有移动服务投诉电话的只得2分）；此项最高15分。（本项目需提供相关证明材料）
2、紧急服务响应时间优于竞选要求的得5分，符合竞选要求的得3分；不符的得0分；此项最高5分。
	技术类评分因素

	4
	履约能力8%
	8分
	1、 供应商获得商务部颁发的诚信示范经营认证企业证书的得6分(提供证书复印件加盖公章）。
2、 根据供应商提供类似公共场所的项目业绩（2019至今）进行评定，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得2分；
注：提供合同或者成交通知书复印件、证书复印件盖章
	共同评审
因素

	5
	应急预案20%
	20分
	针对竞选项目的应急保障需要，建立完善的应急服务预案，有明确的应急措施，保证在规定时间内到达现场及时处理问题且高于竞选项目实际需求的得20分；完全满足竞选项目实际需求的得15分；如有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止，没有应急预案不得分。
	技术类评分因素

	6
	竞选文件制作规范2%
	2分
	竞选文件制作规范、编制完整、格式规范、内容清晰、装订整齐等没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	共同评分
因素

	备注
	评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。



