内江市第一人民医院

地下室核医学新增医用气体管路安装
院内竞选公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：地下室核医学新增医用气体管路安装

二、采购项目内容和要求

据医院业务发展需要，我院新院区门诊地下室核医学新增医用气体管路安装。

内容如下：

	序号
	项目
	规格
	单位
	数量

	1
	不锈钢管
	 06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ32*2.5，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	150

	2
	不锈钢管
	06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ16*2.0，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	300

	3
	不锈钢管
	06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ10*1.0，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	100

	4
	不锈钢管
	06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ8*1.0，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	200

	5
	不锈钢管件
	低压不锈钢焊接管件φ32*2.5
	个
	18

	6
	不锈钢管件
	低压不锈钢焊接管件φ16*2.0
	个
	36

	10
	不锈钢连接件
	维修活接头Φ8，材质：304
	套
	77

	11
	不锈钢连接件
	维修活接头Φ10，材质：304
	套
	8

	12
	维修阀
	气体专用阀门DG4
	个
	16

	13
	维修阀
	低压不锈钢阀门DN32
	个
	1

	14
	二级箱
	双路，一用一备
	台
	2

	15
	管道支架
	横管管道支架
	支
	50

	16
	床位增加
	增加床位每床包含：1个氧气终端、1个吸引终端、1个空气终端、1个呼叫分机、1个床头灯、1个床头灯开关、2个插座以及配套管路管件、电线等。
	床
	1

	17
	辅材
	焊丝、焊条、膨胀、螺丝等辅助材料
	批
	1


最高限价：6.5万元
（一）技术指标：

1.供氧管路：

①供氧管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ16×2；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定日式氧气终端输出压力：0.2Mpa(0～0.4Mpa经湿化瓶连接后可连续可调)；额定日式氧气终端流量：≧10L/min

③为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在病区（区域）安装一台液晶显示监测报警箱，保证病区氧气压力在0.2Mpa~0.5Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地供氧。

④为计量每个病区(区域)的实际用氧情况，在每病区(区域)安装一台氧气流量计，方便各病区（区域）氧气用量计量和成本核算。氧气流量计由气体质量传感器和数字显示积算仪构成；气体质量传感器采用先进的微桥气流质量传感器和压力传感器构成。主要技术指标：数码显示，测量范围：2～250L/min；累计流量:0～9999999.9M3；公称工作压力:）0.3-0.8 Mpa；最大工作压降:≤1kpa；响应时间:1ms；精度：±2%；电源：220v。

⑤日式氧气终端应采用快速自封式快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将氧气吸入器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

⑥设备带采用三腔体，模块化设计，模具成型，材质设计为1.8mm厚高强度铝合金，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。床与床之间安装接缝条，颜色与病房环境协调，可根据医院具体要求确定；模块化设计便于对单个床位的终端、开关插座、呼叫分机等进行维修。铝合金设备带表面采用组合耐久烤漆，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。设备带安装有氧气、吸引、电源开关、电源插座、床头灯、呼叫对讲面板等。各种气体终端、电器均安装位置合理，使整条设备带表面豪华美观。设备带上供氧支管设有维修阀。

2.吸引管路：

①中心吸引系统主管道、楼层水平横管病房内支管道道采用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》不锈钢管，中心吸引系统主（立）管道规格为φ65×3；走廊水平横管道规格为φ32×2；病房支管道规格10×1不锈钢管。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②吸引日式终端应采用自封插拔式快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将吸引头插入终端就能自动定位，然后打开开关即可使用，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

③为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在每病区（区域）安装一台病区监测箱，保证每个病区吸引压力在－0.04 ～－0.07Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地使用。

④吸引终端安装方式，与供氧终端一同安装在医用设备带内。

3.空气管路：

①空气管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ16×2；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定日式空气终端输出压力：0～0.4Mpa连续可调；额定日式空气终端流量：≧10L/min

③为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在病区（区域）安装一台液晶显示监测报警箱，保证病区空气压力在0.2Mpa~0.5Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地供气。

④日式空气终端应采用快速自封式快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

4.床单元配套设施：

①照明灯采用LED日光型灯管，功率≤8W。

②插座、开关采用86型3+2多功能电源插座，三极，10A，可插国际二线、三线并自带保护门。

③开关、电源插座均采用国标电器。

④所有电导线采用优质产品。

⑤普通床位配置1个日式氧气终端；1个日式吸引终端；1个日式吸引终端；1个LED床头灯；1个灯开关；2个（3+2）电源插座；

（二）供应商服务能力及条件
1.本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求投标人的相关资质；

2.请符合条件的投标人自行负责踏勘现场，投标人根据采购人提供的资料及现场踏勘情况制作出本项目的平面图、施工方案；

3.投标人的安装人员必须遵守医院管理规定。在安装时，不得影响医院的正常工作和经营活动，否则一切责任由投标人承担；

4.安装、调试时间要求（20天）内完成，供应商负责安装到医院指定地点并培训人员操作；

5.投标人保证在质保期（1年）内免费提供每天24小时报修服务,响应时间不得大于3小时；

6.本项目预算控制价包含设备采购，及其运输、安装、调试、验收等工作，采购人不再另行支付任何费用；    

三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求
采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年9月6 日下午15:30

五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年9月8日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间
2021年9月8 日下午15:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

