内江市第一人民医院
城南病区老年病科呼吸与危重症医学科新增设备带及移装吊塔
院内竞选公告
一、竞选概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
    2.采购项目名称：城南病区老年病科呼吸与危重症医学科新增设备带及移装吊塔
二、采购项目内容和要求
据医院业务发展需要，我院城南病区老年病科呼吸与危重症医学科新增设备带及移装吊塔，内容如下：
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量

	1
	不锈钢管
	吊塔气体不锈钢管
 06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ32*2，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	35

	2
	不锈钢管
	吊塔气体不锈钢管
06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ15*1.5，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	35

	3
	不锈钢管
	吊塔气体不锈钢管
06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ10*1.0，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	15

	4
	不锈钢管
	吊塔气体不锈钢管
06CR19NI10不锈钢管安装（氩弧焊）安装  Φ8*1.0，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。
	m
	15

	5
	不锈钢管件
	低压不锈钢焊接管件φ32*2
	个
	10

	6
	不锈钢管件
	低压不锈钢焊接管件φ15*1.5
	个
	10

	7
	不锈钢连接件
	维修活接头Φ8，材质：304
	套
	8

	8
	不锈钢连接件
	维修活接头Φ10，材质：304
	套
	4

	9
	氧气软管
	气体专用软管
	m
	24

	10
	吸引软管
	气体专用软管
	m
	24

	11
	维修阀
	气体专用阀门DG4
	个
	4

	12
	吊塔支架
	含吊塔固定铁板及角钢焊接加固
	套
	4

	13
	管道支架
	横管管道支架
	支
	8

	14
	吊塔拆除
	吊塔拆卸，原管道封堵
	台
	6

	15
	吊塔安装
	吊塔装配
	台
	4

	16
	床位增加
	增加床位每床包含：1个氧气终端、1个吸引终端、1个床头灯、1个床头灯开关、2个插座以及配套管路管件、电线等。
	床
	2

	17
	辅材
	焊丝、焊条、膨胀、螺丝等辅助材料
	批
	1


最高限价：6万元
（一）技术指标：
1.供氧管路：
①供氧管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ15×1.5；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。
②主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定日式氧气终端输出压力：0.2Mpa(0～0.4Mpa经湿化瓶连接后可连续可调)；额定日式氧气终端流量：≧10L/min
③日式氧气终端应采用快速自封式快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将氧气吸入器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。
④设备带采用三腔体，模块化设计，模具成型，材质设计为1.8mm厚高强度铝合金，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。床与床之间安装接缝条，颜色与病房环境协调，可根据医院具体要求确定；模块化设计便于对单个床位的终端、开关插座、呼叫分机等进行维修。铝合金设备带表面采用组合耐久烤漆，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。设备带安装有氧气、吸引、电源开关、电源插座、床头灯、呼叫对讲面板等。各种气体终端、电器均安装位置合理，使整条设备带表面豪华美观。设备带上供氧支管设有维修阀。
2.吸引管路：
①中心吸引系统主管道、楼层水平横管病房内支管道道采用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》不锈钢管，中心吸引系统主（立）管道规格为φ65×3；走廊水平横管道规格为φ32×2；病房支管道规格10×1不锈钢管。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。
②吸引日式终端应采用自封插拔式快速终端插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将吸引头插入终端就能自动定位，然后打开开关即可使用，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。
③吸引终端安装方式，与供氧终端一同安装在医用设备带内。
3.床单元配套设施：
①照明灯采用LED日光型灯管，功率≤8W。
②插座、开关采用86型3+2多功能电源插座，三极，10A，可插国际二线、三线并自带保护门。
③开关、电源插座均采用国标电器。
④所有电导线采用优质产品。
⑤普通床位配置1个日式氧气终端；1个吸引终端；1个吸引终端；1个LED床头灯；1个灯开关；2个（3+2）电源插座；
（二）供应商服务能力及条件
1.本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求投标人的相关资料；
2.请符合条件的投标人自行负责踏勘现场，投标人根据采购人提供的资料及现场踏勘情况制作出本项目的平面图、施工方案；
3.投标人的安装人员必须遵守医院管理规定。在安装时，不得影响医院的正常工作和经营活动，否则一切责任由投标人承担；
4.安装、调试时间要求（20天）内完成，供应商负责安装到医院指定地点并培训人员操作；
5.投标人保证在质保期（1年）内免费提供每天24小时报修服务,响应时间不得大于3小时；
6.本项目预算控制价包含设备采购，及其运输、安装、调试、验收等工作，采购人不再另行支付任何费用；                                                                                                       
三、投标商家须提供以下资料：
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》
复印件；或三证合一营业执照复印件；
3、法定代表人资格证明书和身份证复印件；
4、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；
  5、本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求的相关资质。
  6、售后服务承诺书。
四、报名要求
采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年9月22日下午17:30
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年9月23日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年9月23日下午15:30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：刘先生
联系电话：15244855531
监督电话：0832-2155638
内江市第一人民医院
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