内江市第一人民医院

新区中央空调维修保养采购项目采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：内江市第一人民医院医新区中央空调维修保养采购项目

3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院新区中央空调维修保养采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院新区中央空调维修保养采购项目。

4.最高限价：18万元/年，有效期1年。
5.中选方式：综合评分法。
二、参加本次采购的企业应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.供应商应报送竞选资料（须加盖公章）、项目报价表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，均加盖竞选企业鲜章。

3.提供服务承诺函。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。

三、服务要求及维护保养内容
1.根据根据《医院中央空调系统运行管理》、《2012公共场所集中空调通风系统卫生规范WS_394-2012》等相关法规，对我院新区中央空调、多联机及制冷、制热系统附带设备进行年度维修保养；

2..维修保养设备详情：

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	离心式水冷冷水机组
	开利19XR-55564UEDHS52-IICCA
	3

	2
	螺杆式水冷冷水机组
	开利30XW1152FCD1700076
	1

	3
	多联机
	开利
	外机14，内机84

	4
	多联机
	约克
	外机13，内机90

	5
	多联机
	大金
	外机2，内机4

	6
	冷却塔
	横流塔
	3台（7个风机11KW/台）

	7
	冷却水泵
	90KW
	3

	8
	冷却水泵
	30KW
	2

	9
	冷冻水泵
	75KW
	3

	10
	冷冻水泵
	22KW
	2

	11
	热水泵（变频）
	30KW
	3

	12
	补水泵（变频）
	5.5KW
	2

	13
	冷冻（热）水系统清洗
	化学除垢清洗（机组冷凝器、板式换热器）
	1

	14
	冷却水系统清洗（含冷却塔）
	冷却水管路系统化学清洗/冷却塔化学及物理清洗
	1


2.1维修质量要求

（1）对同一部件维修后六个月内，发生同类故障供应商免费维修，同一部件连续三次维修未能恢复正常运行，必须免费更换新件。
    （2）由于供应商原因（误维修、误操作、使用质量不合格配件和材料）损坏的空调机组零配件，供应商必须无偿更换新件。
    2.2维保技术方面的要求
    （1）对该项目机组进行维修保养的技术人员对此类机组具有丰富的维修经验及技术。
    （2）严格按照空调技术标准及操作规范进行维保工作。杜绝因只为完成工作而敷衍了事的工作作风及为增加维修业绩而不顾用户利益的行为。
    （3）不断调整机组的运行工况，使其高效稳定运行在最佳状态。及时以书面报告形式向用户反映机组隐患及维保建议。
    2.3零配件方面的要求
    （1）维保公司需常备机组常用零配件：如冷冻油、传感器、过滤器等，保证及时排除机组运行故障，保确机组正常运行。
    （2）损坏的零配件尽量采取修复的方式。必须更换的将给予用户最优惠的价格。
    （3）保证提供的零配件均为原装正品零配件。

2.4根据维保费用，供应商承担一次性维护保养所需500元（大写伍佰元整）以内的更换器件费用【关于承担器件费用说明：维保包含的器件费用，指单次故障维修所消耗部件】。维护保养过程中，产生超过一次性维护保养所需器件价格的部件更换时，双方另行协商。

2.5具体维保工作方案

2.5.1为了保证机组的运行正常,定期对机组进行以下的防范服务保养工作如下： 

（1）24小时提供设备故障修理服务； 

（2）在机组运行期间每个月保养：压缩机马达、检测及收紧所有之马达电源湍子、检测马达线圈温度传感器欧姆值、提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试、马达起动控制箱、收紧所有之电源端子、检查马达起动器的所有其它装置、检测各接触器线路端子、对马达起动箱除垢并进行保护处理、检测马达接线端子温度、检测各接触器接点、保护性的处理各接触器接点； 

（3）润滑系统：检查油槽油位是否正常（运转中）、检测油温控制传感器； 

（4）控制及保护电路：检测及校正低温传感器、检测及调整高压开关、检测及校正高压传感器（选择配备）、检测冷却水及冷水温度传感器、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关； 

（5）蒸发器：检测水及冷媒之温差并调整、检测冷媒饱和温度传感器、检测及校正冷媒蒸发压力； 

（6）冷凝器：检测水及冷媒之温差并调整、检测冷媒饱和温度传感器、检测冷媒饱和压力传感器； 

（7）一般系统检查：检测不正常之噪音，振动及高温、检测及报告机组之温度计及压力表，运转主机，检查及报告其操作状况。 

2.5.2主机每年服务项目（通常在机组冬季开机前及夏季开机前分别进行1次、每年换季停机前分别进行1次、检测期限到来前进行1次）。 

（1）压缩机马达：检测及收紧所有之马达电源湍子、检测马达线圈温度传感器欧姆值、马达线组之绝缘阻抗测试； 

（2）马达起动控制箱：收紧所有之电源端子、检测马达起动器的所有其它装置、检查各接触器线路端子、对马达起动箱除垢、检测马达接线端子、检测各接触器接点、保护性的处理各接触器接点； 

（3）润滑系统：进行润滑油化验一次、根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油、检测油槽油位是否正常（运转中）、更换压缩机油过滤器、检测油温控制传感器； 

（4）控制及保护电路：检测及校正低温传感器、检测及调整高压开关、检测及校正高压传感器（选择配备）、检测冷却水及冷水温度传感器、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关、校正及调整主机设定参数； 

（5）冷凝器：检测水及冷媒之温度、检测冷媒饱和温度传感器、检测冷媒饱和压力传感器； 

（6）蒸发器：检测水及冷媒水之温差、检测冷媒饱和温度传感器、检测及校正冷媒蒸发压力； 

（7）多联机冷凝器、蒸发器根据使用情况要用药水及机械清洗，包括提供清洗剂； 

（8）主机冷凝器、蒸发器属于压力容器特种设备，应协助进行年度安全检测并提供相应的技术支持；

（9）制热交换板需要根据使用情况要用药水及机械清洗，包括提供清洗剂； 

（10）开机运转测试：检测马达线圈温度传感器、检测冷媒过滤器温差、检测不正常之噪音，振动及高温、检测及报告损坏之零件、检测及报告其操作状况； 

2.5.3水泵维护保养技术部分，含补水箱：通常在机组冬季开机前及夏季开机前分别进行1次、每年换季停机前分别进行一次、检测期限到来前进行一次、运行期间每月巡检一次。  

（1）检查接线端子松紧情况； 

（2）检查电机绝缘情况； 

（3）检查电机与水泵间连轴器连接及对中是否准确可靠； 

（4）如需要，给所有轴承添加润滑油（免费）； 

（5）如需要，进行水泵解体大修，更换水泵轴承、轴封及轴套；配件及物料由供应商提供或由供应商报价另行收费； 

（6）如需要进行电机大保养，更换电机轴承，配件及物料由供应商提供或由供应商报价另行收费。 

（7）检查轴封或盘根密封是否正常，滴水现象是否严重；如需要，进行更换； 

（8）检查水系统各阀门开启是否正确，启动水泵运行检查； 

（9）检查水泵运行电流是否正常； 

（10）检查水泵运行噪音及震动是否正常； 

（11）补水箱巡检中如有污垢，及时清洗； 

（12）检查启动柜控制动作情况是否正常； 

（13）检查水泵启动电流是否过大，启动转换是否正常。 

2.5.4冷却塔及循环水系统：含管道、保温、阀门、水处理每年制冷周期前后两次，每月巡检。

冷却循环水系统的清洗彻底清除系统设备内部及管道内壁中的水垢、微生物粘泥、油污及锈泥等沉积物，达到表面洁净。 

（1）冲洗冷却塔外表面、填料、内壁、塔盘并清除塔盘上的灰尘、微生物粘泥及其它杂物。 

（2）洗完塔后，投加污泥剥离剂，补满水后开冷却泵循环16～24小时。 

（3） 排放清洗液，再补水投加锈垢清洗剂，开冷却泵循环16～24小时。

（4）如有需要对冷却塔室外管路连接阀门、螺母、螺杆做抹油防锈处理（免费）； 

（5）如需要对冷却循环水系统管道防锈蚀处理，配件及物料由供应商提供或由供应商报价另行收费； 

（6）冷却循环水系统的日常维护，使冷却循环水达到并保持在以下标准（参照GB50050-95、WS_394-2012）: 

PH  值        7.0～9.2 

浑浊度          ＜ 20NTU 

总硬度          ＜ 600mg/L 

总碱度          ＜ 500mg/L 

总 铁          ＜ 1.0mg/L 

总 铜          ＜ 0.2mg/L 

氯化物          ＜ 1000mg/L     

细菌数          ＜ 5×105个/mL 

电导率　　　　          ＜ 2500μS/cm  

  达到：定期投加缓蚀阻垢剂；定期投加杀菌灭藻剂；排污；开机阶段，取水样化验并提供国家认可的第三方检测机构的检测报告。如水质未达标，需立即调整水质；停机阶段对循环冷却水系统进行湿保处理。

2.6技术支持和现场服务

开通24小时热线电话，可随时与工程师联系，并得到相关的技术支持，在需要时，及时提供现场服务。 

2.7紧急响应

如在项目地设有办事处，需建立此次项目的工程师值班制度和提供2个以上的工程师24小时应急联系电话。确保在我院需要紧急维修时可以第一时间及时到达现场。现场服务响应时间为2小时内，重大问题1小时内。 
四、评分明细表
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价20%


	20分
	以本次有效最低最后报价为基准价，竞选报价得分=(竞选基准价／最后竞选报价)×20%×100。(结果保留2位小数)


	

	2
	服务要求27%


	27分
	完全满足竞选文件服务内容和服务要求得27分，有一项负偏离扣2分，此项分值扣完为止。
	

	3
	项目实施方案12%


	12分


	供应商提供的项目实施服务方案包含

①项目实施计划。

②维保服务流程。

③故障报修后的解决措施。评审依据：

提供以上完整的三项方案的得 6 分，缺项或未提供不得分。

在上述得分基础上，每项方案内容详细且根据采购人实际使用需求情况进行细化制定，更具备可行性、操作性加 2分，最多加 6 分；本项最高得 12 分。
	

	4
	应急预案措施15%
	15分
	供应商提供的应急预案措施包含：

①危险源来源排查。

②事故发生后的解决措施。

③应急预案模拟演练计划。

评审依据：

提供以上完整的三项方案的得 6 分，缺项或未提供不得分。

在上述得分基础上，每项方案内容详细且根据采购人实际使用需求情况进行细化制定，更具备可行性、操作性加3分，最多加9分；本项最高得15分。
	

	5
	安全保障措施15%


	15分
	供应商提供的安全保障措施包含：

①安全管理及措施。

②现场秩序保障。

③安全制度内容。

评审依据：
提供以上完整的三项方案的得6分，缺项或未提供不得分。

在上述得分基础上，每项方案内容详细且根据采购人实际使用需求情况进行细化制定，更具备可行性、操作性加 3分，最多加 9 分；本项最高得 15 分。
	

	6
	履约能力9%
	9分
	供应商提供自 2018年01月01日以来类似本项目的案列，每提供1个得 3 分，最多得9分。
	提供合同或中标/成交通知书或合同复印件加盖供应商单位鲜章。

	7
	响应文件的规范性2%


	2分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


五、报名方式

网上报名，本次采用院内电子评审方式，无需到达现场，请仔细阅读公告，请在规定的时间内将响应文件发送至指定邮箱。

通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。

六、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加采购的单位于2021年11月15日17:30前将响应文件PDF扫描件发送指定邮箱njyyjss@163.com。响应文件必须在上述时间前送达，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。

七、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：皮老师 

联系方式：13438662511 

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院                                             

2021年11月10日
