内江市第一人民医院

新区消防系统设施设备维护保养采购项目采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：内江市第一人民医院医新区消防系统设施设备维护保养采购项目

3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院新区消防系统设施设备维护保养采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院新区消防系统设施设备维护保养采购项目。

4.最高限价：15万元/年，有效期3年。

5.中选方式：综合评分法。

二、参加本次采购的企业应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.供应商应报送竞选资料（须加盖公章）、项目报价表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，均加盖竞选企业鲜章。

3.提供服务承诺函。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。

三、服务要求及维护保养内容

（一）服务要求

1.维保企业资质需符合中华人民共和国应急管理部应急〔2019〕88号《消防技术服务机构从业条件》要求。

2.根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，提供消防设施设备维修保养服务，保障其正常运行。

3.对消防设施设备除进行定期维修保养外，在接到设施设备故障通知后，应在2小时内派人前往现场查看，并在24小时内解决故障。如故障问题不能在24小时内解决的，应及时向使用单位汇报情况，并采取有效的应急措施和提供有效方案及时处理。

4. 提供详细的消防系统设施设备月检、季检及年度试验报告，及时反馈消防设施设备的运行情况，提供合理化建议。

5.提供消防法规的咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合进行消防演习。

（二）维护保养内容

1.火灾自动报警系统

1.1对火灾报警系统作定期检查和试验，保证运行正常。

①对报警系统线路、报警按钮、楼层火灾显示盘、模块、电源、火警控制盘、多线控制盘、总线控制盘、图形显示装置、广播系统等火灾报警控制器各组成部分功能进行试验，保障运行正常。

②每年采用专用检测仪器分期分批（每月进行）试验探测器的动作及确认灯显示并进行清洗。

③每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

1.2对消防系统联动设备作定期检查和试验，保证运行正常。

①每年对防排烟设备做消防联动试验不少于两次。

②每月对火灾事故广播（含背景广播）进行消防联动试验。

③每半年对电梯进行强制停于首层消防联动试验。

④每月对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验。

⑤每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

1.3对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

1.4对火灾自动报警系统的故障进行维修。

1.5对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源、备用电源、应急电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2.消火栓系统

2.1每月对消防泵、稳压泵、电控柜、管道等进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

2.2每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

2.3每月对室内（外）消火栓进行检查，发现问题及时处理。

2.4每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

2.5每月对室内消火栓箱内的水枪、水带、水盘等设备进行检查，发现问题及时通报使用单位。

2.6每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

2.7每年分批次对消火栓进行出水情况检查。

2.8对管道有无损伤、锈蚀、牢固程度等进行检查并维护。

3.自动喷水灭火系统

3.1每月对水源控制阀、报警阀组、压力开关、管道、电控柜等进行检查，保证系统处于工作状态。

3.2每月对喷淋水泵、稳压泵等进行启动运转试验一次。

3.3每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知使用单位并及时更换。

3.4每月对喷头（不少于10%）进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

3.5每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

3.6每月利用末端试水装置（不少于10%）对水流指示器进行试验检测。

3.7每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

4.气体灭火系统

4.1每月检查保养气体控制屏（盘）,保证正常运行。

4.2每月检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

4.3每月检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.4每季度模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

4.5每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

4.6每季度检查试验手动和自动放气装置。

4.7每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5.自动跟踪定位射流灭火装置（智能消防水炮）

5.1每月检查消防水炮的完好性和操作灵活性，使炮一直处于良好的使用状态。

5.2每月或季度水炮转动部位应加润滑剂，以保证转动灵活。

5.3每季度或半年对消防水炮进行手动、自动灭火试验。

6.防火分隔设施

6.1每月检查防火门控制柜、线路、电源、模块、电动闭门器、机械闭门器等进行检测和维护，并试验关闭或开启功能，保证使用正常。

6.2每月检查防火卷帘控制盒、线路、电源等进行检测和维护，并进行起降现场试验及联动试验，保证使用正常。
6.3每月对其他防火分隔设施进行检查和维护，保证使用正常。
7.防排烟系统

7.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

7.2每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

7.3每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

8.应急照明及疏散指示系统

8.1每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和安全出口指示灯、疏散指示灯是否处于正常完好使用状态。

8.2每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

9.相关消防设施设备

9.1每月分批次检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

9.2每月对防火门监控器、电气火灾监控、双电源配电柜、电源控制柜、接线端子箱等相关设施设备进行检测和维护。

3、每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的给水、储水、补水、压力等情况进行检查和维护，发现问题及时处理，保证运行正常。
10.其他

10.1消防设施设备维护保养内容包括但不限于以上，与消防系统相关联的都应在内。

10.2所更换的故障主要设备需与原品牌匹配，性能不低于原设备；其他线路、电源等配套非主要设备性能必须符合原设计要求。
10.3对系统设施设备故障应及时排除、维修或更换；非人为因素造成的设施设备及配件、附件等损坏，每次金额1000元内由维保企业负责更换，每次金额1000元以上由使用单位负责。
四、评分明细表
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	11
	报价30%


	30分
	以本次有效最低最后报价为基准价，竞选报价得分=(竞选基准价／最后竞选报价)×30%×100。(结果保留2位小数)


	

	22
	服务要求20%


	20分
	完全满足竞选文件服务内容和服务要求得20分，有一项负偏离扣2分，此项分值扣完为止。
	

	3         3
	服务保障 24%
	24分
	1、根据供应商提供的售后服务方案（响应时间、 应急处理方式、技术力量支持、售后专线电话）进行评分：方案完整包含以上内容，切实可行的得20分。每缺一项内容或每有一项内容具有重大缺陷，不符合采购人实际需求的扣5分，扣完为止，未提供方案不得分。

2、排除故障响应到场时间为2小时之内的得2分，响应到场时间为1小时之内的得4分，本项最多得4分。（提供证明材料）
	证明材料：例如办公地点到项目所在地的导航截图等。

	4

4
	人员配置15%
	115分
	现场维护保养人员配置：

1、项目经理（1人）：具有注册消防工程师资格证及安全生产考核合格B证的得 4分；具有二级及以上机电工程专业注册建造师证书加2分，具有本项最多的6分。

2、项目技术负责人（1人）：具有注册消防工程师资格证得2分；具有工程师职称的加1分，具有高级工程师职称的加2分，本项最多得4分。

3、消防设施操作员：具有消防设施操作员国家职业资格证书人员4名得3分，每增加1名消防设施操作员加1分，本项最多得5分。


	以上所有人员均不得重复。2、须提供人员相关证书（有效期内的）复印件加盖公章。

3、注册消防工程师、注册建造师、消防设施操作员需提供网络查询结果的截图。

	5
	履约能力10%
	10分
	自 2018年 1 月 1 日（含）以来，供应商每提供一个类似项目业绩的得2分，最多得10分。


	提供合同或中标/成交通知书或合同复印件加盖供应商单位鲜章。

	6
	响应文件的规范性1%


	1分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。
	


    五、报名方式

网上报名，本次采用院内电子评审方式，无需到达现场，请仔细阅读公告，请在规定的时间内将响应文件发送至指定邮箱。

通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。

六、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加采购的单位于2021年11月15日17:30前将响应文件PDF扫描件发送指定邮箱njyyjss@163.com。响应文件必须在上述时间前送达，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。

七、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：皮老师 

联系方式：13438662511 

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院                                             

2021年11月10日
