# 内江市第一人民医院

# 新区呼吸与危重症医学科增加设备带

院内竞选采购公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：新区呼吸与危重症医学科楼增加设备带

3.最高限价：6万元

二、采购项目内容和要求

据医院业务发展需要，我院新区呼吸与危重症医学科楼增加设备带，内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 设备带 |  | 10 |  |  |
| 总金额： |  |  | 6万 |  |  |

技术指标：

1.供氧管路

①供氧管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ16×2；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定德式氧气终端输出压力：0.2Mpa(0～0.4Mpa经湿化瓶连接后可连续可调)；额定日式氧气终端流量：≧10L/min

③德式氧气终端采用快速自封式快速插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将氧气吸入器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

④设备带采用三腔体，模块化设计，模具成型，材质设计为1.8mm厚高强度铝合金，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。床与床之间安装接缝条，颜色与病房环境协调，可根据医院具体要求确定；模块化设计便于对单个床位的终端、开关插座、呼叫分机等进行维修。铝合金设备带表面采用组合耐久烤漆，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。设备带安装有氧气、吸引、电源开关、电源插座、床头灯、呼叫对讲面板等。各种气体终端、电器均安装位置合理，使整条设备带表面豪华美观。设备带上供氧支管设有维修阀。

2.吸引管路：

①中心吸引系统主管道、楼层水平横管病房内支管道道采用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》不锈钢管，中心吸引系统主（立）管道规格为φ65×3；走廊水平横管道规格为φ42×2.5；病房支管道规格10×1不锈钢管。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②吸引德式终端采用快速自封式快速插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将吸引头插入终端就能自动定位，然后打开开关即可使用，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

③吸引终端安装方式，与供氧终端一同安装在医用设备带内。

3.床单元配套设施：

①照明灯采用LED日光型灯管，功率≤8W。

②插座、开关采用86型3+2多功能电源插座，三极，10A，可插国际二线、三线并自带保护门。

③开关、电源插座均采用国标电器。

④所有电导线采用优质产品。

⑤呼叫分机：采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色；采用超薄平装造型设计；具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能。

三、投标商家须提供以下资料：

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件；

3、法定代表人资格证明书和身份证复印件；

4、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；

5、本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求的相关资质。

6、售后服务承诺书。

四、报名要求

采用网络报名。请自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年12月7日下午17:30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年12月8日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年12月8日下午16:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年12月2日