# 内江市第一人民医院

# 城南病区烧伤科新增设备带

# 院内竞选公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：城南病区烧伤科新增设备带

3.最高限价：2.5万元

二、采购项目内容和要求

据医院业务发展需要，我院城南病区烧伤科新增设备带，现公开邀请合格商家参与，内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |
|  | 设备带 |  | 5个 |  |  |
| 总金额： |  |  | 2.5万元 |  |  |

（一）技术指标：

1.供氧管路

①.供氧管道选用材质规格：选用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的不锈钢管，主（立）管道规格为φ25×2；走廊水平横管规格为φ16×2；进入病房支管道规格为φ8×1。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②.主管路进口压力：0.8Mpa ，病区管路压力0.4Mpa，额定日式氧气终端输出压力：0.2Mpa(0～0.4Mpa经湿化瓶连接后可连续可调)；额定日式氧气终端流量：≧10L/min

③.日式氧气终端采用快速自封式快速插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将氧气吸入器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

④.设备带采用三腔体，模块化设计，模具成型，材质设计为1.8mm厚高强度铝合金，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。床与床之间安装接缝条，颜色与病房环境协调，可根据医院具体要求确定；模块化设计便于对单个床位的终端、开关插座、呼叫分机等进行维修。铝合金设备带表面采用组合耐久烤漆，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。设备带安装有氧气、吸引、电源开关、电源插座、床头灯、呼叫对讲面板等。各种气体终端、电器均安装位置合理，使整条设备带表面豪华美观。设备带上供氧支管设有维修阀。

2.吸引管路：

①.中心吸引系统主管道、楼层水平横管病房内支管道道采用符合GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》不锈钢管，中心吸引系统主（立）管道规格为φ65×3；走廊水平横管道规格为φ42×2.5；病房支管道规格10×1不锈钢管。管道连接:不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，采用不锈钢球头、球帽、球嘴连接阀门，终端之间金属密封连接。管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐。

②.吸引日式终端采用快速自封式快速插座，不同气体出口外观（色标）及结构互相区别，具有防插错装置。使用时只要将吸引头插入终端就能自动定位，然后打开开关即可使用，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，无插头时也能有效密封，终端内应采用医用硅胶垫密封，插拔灵活、轻巧，具有抗氧化、防老化、寿命长、无毒等特点，插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，使用寿命大于10年。

③.吸引终端安装方式，与供氧终端一同安装在医用设备带内。

3.床单元配套设施：

①.照明灯采用LED日光型灯管，功率≤8W。

②.插座、开关采用86型3+2多功能电源插座，三极，10A，可插国际二线、三线并自带保护门。

③.开关、电源插座均采用国标电器。

④.所有电导线采用优质产品。

⑤.呼叫分机：采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色；采用超薄平装造型设计；具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能；采用固定式呼叫开关；普通床位配置1个日式氧气终端；1个日式吸引终端；1个呼叫分机；1个LED床头灯；1个灯开关；2个（3+2）电源插座。

三、投标商家须提供以下资料：

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》

复印件；或三证合一营业执照复印件；

3、法定代表人资格证明书和身份证复印件；

4、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；

5、本项目设备的安装、调试等工作所涉及的法律法规要求的相关资质。

6、售后服务承诺书。

7、符合条件且愿意参加竞选的供应商于开选时到开选地点，必须提供48小时内核酸检测证明、疫情防控行程绿码后方能入场，并现场递交竞选文件，竞选全程必须佩戴口罩。根据国家疫情防控要求，处于中高风险地区的供应商不能参加此次竞选。

四、报名要求

采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位自行下载附件报名表，将报名信息发送至njyyjss@163.com。

报名截止日期：2022年1月6日下午17:30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于 2022年 1月7 日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年 1 月7 日下午15:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年12月30日