内江市第一人民医院
新区健康管理科CT室多联机空调采购
竞选公告 
一、竞选概况
1、我院拟为新区健康管理科CT检查室、操作室、阅片办公室，采购多联机小型中央空调系统一套，室内总面积约为225㎡。CT扫描间最大散热量约为13KW，操作间最大散热量为3KW。室内温度需全年保持在18-26℃；
2.采购单位：内江市第一人民医院；
3.采购项目名称：新区健康管理科CT室多联机空调采购 ；  
4.采购项目限价：人民币12.3万元。包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试等一切费用。
5.中选方式：符合条件后，最低价中选
二、设计要求
	序号
	名称
	制冷量
	单位
	数量
	备注

	1
	室内机
	≧4KW
	台
	2
	因CT室内不能有导致机组坏损的因素存在,如空调冷凝水等。所以内机需为风管式内机，需要安装风道。由于该区域无下水管路，所用内机必需有水泵排水。

	2
	室内机
	≧5.6KW
	台
	2
	

	3
	室内机
	≧7.1KW
	台
	2
	

	4
	室内机
	≧8KW
	台
	2
	

	5
	室外机
	≧45KW
	台
	1
	


注：为确保方案的可实施性，有意参加此次竞选的供应商可实地踏勘。现场联系人：黄老师，联系电话：13541616520。
三、技术要求
★（1）按照设计要求中央空调的内外机型须为同一空调品牌的全直流变频多联空调机组。
★（2）竞选直流变频多联空调机组制冷剂采用环保冷媒R410A。
★（3）竞选多联机直流变频机组须达到国家二级能效以上标准。
★（4）CT检查室温度控制范围需长年保持在18-26℃，且CT机正上方不能有导致机组坏损的因素存在,如空调冷凝水等。
（5）竞选多联机同一套室外机系统内的所有的室内机组应独立开关控制，需统一安装至同一指定位置。
（6）室内机控制应有三档或以上风量可调，循环风量强劲，凉爽（温暖）直达房间角落。
（7）竞选多联机产品室内机发生意外断电停机情况，电源恢复后系统可自动恢复至停机前的运转状态，无需重新设置。
（8）竞选多联机产品具备防雷击、防逆风、多重保护、无均油管设计、自动除尘等技术，全方位保障机组运行的安全性和稳定性。
（9）竞选多联机产品为有效保护负载和元器件，需具备零火线防错接功能。
（10）空调设备须主机电路板散热性能好，保证室外机变频主板的散热均匀。
（11）空调室外机组的安全保护装置，需具有过电流保护、压缩机过载保护、压力、相序等保护功能，具有安全接地保护、高低压电保护、温度保护、电机过热保护、缺相保护等保护功能。
（12）所竞选产品需采用当今先进技术，并且具有ISO14001、ISO9001、节能认证等认证证书。竞选产品必须具有中国质量认证中心颁布的中国国家强制性产品认证证书。 
（13）其他要求
空调设备供应商能提供配套的技术服务措施，为购买方提供完善的售后服务及技术支持，提供固定的售后服务人员或服务网点的名单及联系方式。
四、供应商资格要求  
1.法定条件
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标单位公章。
五、售后服务
★1、所有设备至少实行3年以上免费包修。凡3年内因质量问题发生故障无法修复的，应免费更换新机。
★2、维修保证：提供3年全保上门服务, 1小时电话响应, 普通故障在24小时内修复，压缩机、控制主板等故障维修在72小时内修复。
六、竞选文件要求
1.供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3.供应商须提供技术要求及售后服务相应的承诺函。
4.竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
5.供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部分。
6.所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
七、递交竞选文件时间要求
[bookmark: _GoBack]愿意参加竞选且符合条件的单位应于2023年10月30日下午15点30分前将响应文件送至内江市第一人民医院（新区）全科医师楼五楼会议室。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。
八、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内，8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com


                             内江市第一人民医院                                             
2023年10月23日    
