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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院B级机房测评服务
本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	项目最高总限价(元）
	备注

	1
	内江市第一人民医院B级机房测评服务
	详见测评内容及需求部分
	1
	项
	60000
	新区及城南两个机房


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2023 年 11 月 6日9：:30 （北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2023年11月6日9:30（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求参数及服务要求

一、需求
医院信息中心机房承载着医院所有业务系统和核心数据。随着临床业务不断发展和互联网医院的建设，作为医院信息系统运营支撑的信息中心机房的安全稳定运行的重要性越发突出。对信息中心机房进行标准化测评可以客观、有效的对机房的基础环境做出评价，为医院信息化长期发展提供有力保障。
信息中心机房位于新区全科楼四楼，城南机房位于住院部一楼。
测评内容
1.UPS供配电子系统

UPS供配电子系统的评估分为两部分：系统安装工艺检查和系统功能模块测试。

UPS供配电子系统安装工艺检查项包括：低压配电设备外观、品牌型号、接地及配电柜内母排情况等施工工艺检查；UPS外观、电缆连接及蓄电池安装情况等施工工艺检查；ATS设备品牌型号、外观及接线情况等施工工艺检查；精密列头柜外观、线缆及避雷器等施工工艺检查；机柜配电条的外观、安装固定、相序及接线情况等施工工艺检查；UPS、蓄电池组及机柜等标识情况；动力控制柜外观、安装固定、避雷器、断路器等施工工艺检查。

UPS供配电子系统功能模块测试项包括：低压配电系统的断路器运行测试，联锁检查，系统稳态检查，主要的主干线三相平衡性、零线电流测试；UPS系统的报警和状态验证，UPS单机发热测试，UPS单机稳态运行测试，UPS单机瞬态响应测试，电池放电测试；ATS稳态运行检查，ATS运行测试，ATS设定检查，ATS带载运行发热测试；列头柜的仪表校验，系统稳态检查，路由检查；机柜PDU的电压、零地电压测试。

2、暖通空调子系统

暖通子系统的评估分为两部分：系统安装工艺检查和系统功能模块测试。

暖通子系统安装工艺检查项包括：设备顶部工艺检查；精密空调安装工艺检查；设备电气连接检查；管道及配套仪表安装工艺检查。

暖通子系统功能模块测试项包括：精密空调性能测试；精密空调功能及状态测试。

3.装饰装修子系统

装饰装修子系统评估主要包括：检查墙面、地面、吊顶、门窗等施工工艺；检查防静电地板安装施工工艺；检查机房防尘处理施工工艺；检查机房保温处理施工工艺；检查地板下、吊顶上穿墙孔洞的封堵。

4.防雷接地子系统

防雷接地子系统的评估包括：验证浪涌保护器、等电位连接网格、接地线等接地设施的规格与型号；检查等电位连接网格、设备等电位连接线和接地端子的安装工艺；机房模块的接地电阻阻值、等电位连接阻值（等电位连接端子处）等参数。

5.安防及监控子系统

安防及监控子系统的评估包括：门禁系统评估、视频监控系统评估。

设备外观、组件的完整性等检查；检验各系统线缆布线、连接、标示、固定等施工工艺等；

验证视频监控覆盖是否满足设计要求；

分别模拟验证非法人员入侵时视频监控系统、门禁系统的报警功能、系统联动功能，验证应急状态下视频监控系统、门禁系统等各系统功能是否符合设计及相关规范要求；

验证视频监控系统的过界/留置、跟踪、抓拍等智能分析功能及关键技术指标；验证系统历史查询等功能。
6.环境监控子系统

监控与安全防范子系统的评估包括：机房环境温湿度监控系统评估、设备监控系统评估和漏水报警系统评估。

验证监控系统功能的完整性和运行状态。

通过读取电力参数、UPS系统设备参数、智能配电系统参数、开关状态，与监控系统展示的数据和状态进行对比分析。

通过读取制冷系统、精密空调、温湿度传感器、漏水、新排风等设备运行状态和参数，与监控系统展示的数据和状态进行对比分析。

模拟告警发生，验证监控系统对告警信息的动态响应时间。

7.机房环境子系统

机房环境子系统的评估包括：机房环境温湿度测试、机房空气含尘浓度测试、机房照度测试、机房噪声测试、机房正压测试、机房绝缘体静电电压测试、机房振动测试。

机房温湿度（主机房每10平米选取一个测试点）

空气含尘浓度（主机房每10平米选取一个测试点）

照度（主机房每10平米选取一个测试点）

噪声（有人值守区域选取5个测试点）

正压（每个主机房选取2个测试点）

三、检测依据标准

GB 50462-2015 机房基础设施施工及验收规范

GB 50174-2017 机房设计规范

GB/T9361-2011 计算机场地安全要求

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范  

GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范  

GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范  

GB 50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范  

GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范  

GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范  

GB 50254-96 电气装置安装工程施工及验收规范  

GB 50255-96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范  

GB 50256-96 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范  

GB 50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范  

GB 50258-96 电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范  

GB 50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范  

GB 50264-2011 工业设备及管道绝热工程设计规范；  

GB 50303-2011 建筑电气工程施工质量验收规范；  

GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范；  

GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范 

GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范  

GB 50348-2004 安全防范工程技术规范  

GB 17625.1-2012 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值 

GB 50274-2010 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范  

GB 50300-2001 建筑工程施工质量检验评定统一标准  

GA 308-2001 安全防范系统验收规则

YD 5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定  

YD 5079-99 通信电源设备安装工程施工及验收规范  

《建设工程安全生产管理条例》

以上所有标准规范均以最新版本为准。当不一致时按高标准执行。

四、服务要求  

1、本系统所检项目应符合相关规范机房的建设要求

2、本系统所检项目应符合需求参数及服务要求。

3、出具对该项目的最终评估报告。

4、自合同签字生效之日起一个月内完成测评工作，提供测评报告。

5、中标人在本项目实施过程中掌握的用户所有文档及数据资料，应严格按照合同保密协议约定执行。

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	竞 选

单 价
	竞 选

数 量
	竞 选

金 额
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	大写合计
	
	
	
	拾   万   仟   佰   拾  圆整  

	小写合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	日期：

	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  
