内江市第一人民医院

新区手术室滤网、回风框更换

采购项目（第二次）采购公告

- 项目概况

- 采购单位：内江市第一人民医院

- 采购项目名称：新区手术室滤网更换及检测采购项目（第二次）

- 最高限价：人民币7.5万元，此限价包含此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。

- 采购项目内容及要求：

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 供应商单价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 （新区） | 594*594*46 | 张 | 20 | 124 |  | G4，铝外框，子母架板式过滤器。 |
|  | 594*490*46 | 张 | 16 | 133 |  |  |
|  | 594*289*46 | 张 | 12 | 70 |  |  |
|  | 655*695*46 | 张 | 4 | 158 |  |  |
|  | 289*289*46 | 张 | 1 | 65 |  |  |
| 中效过滤器 （新区） | 592*592*534*6P | 张 | 20 | 121 |  | F8，铝合金外框，中效袋式过滤器。 |
|  | 592*490*534*6P | 张 | 16 | 130 |  |  |
|  | 592*287*534*3P | 张 | 13 | 81 |  |  |
|  | 287*287*534*3P | 张 | 1 | 84 |  |  |
| 亚高效过滤器(新区） | 592*490*292 | 张 | 6 | 300 |  | H10,塑料外框，W型 |
|  | 295*287*292 | 张 | 2 | 280 |  |  |
|  | 592*592*292 | 张 | 4 | 370 |  |  |
| 高效过滤器 (新区） | 484*484*220 | 张 | 33 | 450 |  | H13、H14。铝隔板，镀锌外框 |
|  | 610*305*292 | 张 | 68 | 500 |  |  |
| 回风过滤器 （新区） | 805*360*10 | 张 | 87 | 60 |  | 铝合金外框 |
|  | 385*385*10 | 张 | 47 | 50 |  |  |
|  | 210*505*10 | 张 | 26 | 43 |  |  |
| 回风口 | 482*482 | 套 | 2 | 280 |  | 铝合金材质，含百叶 |
| 回风口 | 900*450 | 套 | 2 | 360 |  | 铝合金材质，含百叶 |
| 回风口 | 305**600 | 套 | 2 | 280 |  |  |
| 人民币（元）： 大写金额： |  |  |  |  |  |  |

注：请按照此表格格式进行报价，供应商所报单价不得超过单价最高限价，否则无效。

- 商务要求

- 技术要求：

  - 须提供国家空调设备质量检验检测中心2023年初效、中效、亚高效、高效过滤器质量检测报告。

  - 须提供国家空调设备质量检验检测中心2023年高效过滤器阻力、净化效率、微生物检测报告。

  - 初效、中效外框材质为铝合金材质。高效过滤器外框材质镀锌外框，过滤材质为玻纤滤纸铝隔板。

  - 回风口（可调百叶）材质为铝合金或ABS材质。

- 其他要求（实质性要求）：

  - 供应商需有中央空调或净化空调维修安装类资质。

  - 供应商现场安装所有人员需提供（4人以上）制冷与空调设备安装修理作业证（特种作业操作证）。

  - 本项目安装现场负责人需有专职安全生产管理人员合格证书。

  - 本项目在更换完滤网后，供应商需出具含有检测资质的第三方CMA检测报告（如果没有检测通过，直到整改到检测通过）。

  - 中选供应商需自行复核所有产品尺寸。

  - 中选供应商合同签订后5日内需协产品到达现场安装并检测。

  - 供应商需提供两家净化过滤器采购安装项目业绩。

- 注：以上证件投标文件为复印件，投标时需提供合同及证件原件现场核查。含运费、安装费、人工费、搬运费、税费、第三方公司检测费等此项目所有费用。

三、供应商资格要求

- 参加本次采购活动应具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

四、文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

五、报名方式及响应文件的提交

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2024年1月28日16：00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2024年1月29日15：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2024年1月29日15：00时（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2024年1月23日