内江市第一人民医院

城南手术室空调主机采购

竞选公告

一、竞选概况

1、我院拟为城南手术室原空调系统，采购更换2台风冷模块空调主机。以保障手术室内温度全年保持在21-25℃。

2.采购单位：内江市第一人民医院；

3.采购项目名称：城南手术室空调主机采购；

4.采购数量：2台；

5.采购项目限价：人民币25.5万元。包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、拆旧等一切费用。

6.中选方式：符合竞选条件后，最低价中选。

★二、单台机组参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量 | ≥130 | KW | 根据相关节能要求，此次参选的主机节能等级必须在2级及以上。 |
| 2 | 制热量 | ≥140 | KW |  |
| 3 | 制冷功率 | ≥38 | KW |  |
| 4 | 制热功率 | ≥40 | KW |  |
| 5 | 最大输入功率 | ≥58 | KW |  |
| 6 | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 |  |  |
| 7 | 换热器类型 | 高效壳管式换热器 |  |  |

注：为确保方案的可实施性，有意参加此次竞选的供应商可实地踏勘。现场联系人：黄老师，联系电话：13541616520。

★三、技术要求

（1）空调机组制冷剂采用环保冷媒R410A。

（2）空调机组须达到国家二级能效以上标准，并提供产品节能证书和中国能效网上的数据截图。

（3）空调机组应确保在室外环境温度20℃~45℃时可正常运行制冷模式;在室外环境温度-10℃~20℃时可正常运行制热模式。

（4）空调机组应确保在制冷模式时，机组出水温度调节范围为7℃~25℃；在制热模式时，机组出水温度调节范围为30℃~50℃。

（5）空调机组应确保有足够的室外机风量，总风量需≥46000m3/h。

（6）空调机组换热器应采用高效壳管换热器。

（7）空调机组应有多重保护，需具有过电流保护、压缩机过载保护、压力、相序等保护功能，具有安全接地保护、高低压电保护、温度保护、缺相保护等保护功能，全方位保障机组运行的安全性和稳定性。

（8）空调机组具备智能除霜技术。

（9）空调机组具备模块化后备运转技术。

（10）其他要求

空调设备供应商能提供配套的技术服务措施，为购买方提供完善的售后服务及技术支持，提供固定的售后服务人员或服务网点的名单及联系方式。

四、供应商资格要求

1.法定条件

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标单位公章。

五、售后服务

★1、所有设备至少实行1年以上免费包修。凡1年内因质量问题发生故障无法修复的，应免费更换新机。

★2、维修保证：提供1年全保上门服务, 1小时电话响应, 普通故障在24小时内修复，压缩机、控制主板等故障维修在72小时内修复。

六、竞选文件要求

1.供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

3.供应商须提供技术要求及售后服务相应的承诺函，同时还须提供所投产品型号的节能及质量认证证书复印件并加盖竞选供应商鲜章。

4.竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。

5.供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部分。

6.所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

七、报名方式及响应文件的提交

- 1、报名方式：网络报名。

- 2、报名截止时间：2024年3月17日下午16：00（北京时间）。

- 3、报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 4、响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 5、响应文件提交截止时间：2024年3月18日上午10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 6、采购时间：2024年3月18日上午10:00时（北京时间）。

- 7、采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

- 八、联系方式

- 通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

- 邮编：641001

- 组织部门：总务科

- 联系人：谭老师

- 联系方式：0832-2037643，法定工作日内，8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

- 监督部门：审计科

- 联系方式：0832-2155638

- 邮箱：njyyjss@163.com

- 内江市第一人民医院

- 2024年3月11日