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[bookmark: _Toc12051][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc441065665][bookmark: _Toc470532879]一、采购项目概况
内江市第一人民医院消防备件材料采购项目（二次），兹采用院内竞选的方式邀请供应商参与竞选。

★二、本项目采购内容及其参数要求
（一）采购内容：
	序号
	产品名称
	单位
	预估数量
	单价限价（元）
	备注

	1
	室内消火栓
	台
	6
	45
	

	2
	消火栓箱
	台
	10
	165
	

	3
	室外消火栓
	个
	6
	575
	

	4
	手提贮压式ABC干粉灭火器
	台
	30
	59
	

	5
	水基型（水雾）手提灭火器
	具
	15
	65
	

	6
	手推式干粉灭火器
	台
	20
	500
	

	7
	二氧化碳灭火器
	具
	30
	85
	

	8
	信号蝶阀
	具
	50
	60
	

	9
	闸阀DN100
	台
	50
	185
	

	10
	闸阀DN65
	台
	50
	125
	

	11
	蝶阀DN100
	台
	50
	64
	

	12
	蝶阀DN65
	台
	51
	50
	

	13
	球阀DN25
	台
	50
	15
	

	14
	声光报警器
	个
	50
	67
	

	15
	手动报警按钮
	只
	50
	42
	

	16
	消防栓按钮
	只
	50
	42
	

	17
	光电感烟探测器
	只
	200
	43
	

	18
	光电感温探测器
	只
	180
	41
	

	19
	输入模块
	只
	50
	40
	

	20
	输入输出模块
	只
	50
	52
	

	21
	应急照明灯（双头）
	只
	50
	45
	

	22
	应急照明灯（筒灯）
	个
	50
	40
	

	23
	疏散指示灯（明装）
	个
	100
	25
	

	24
	疏散指示灯（暗装）
	个
	100
	40
	

	25
	防火门闭门器
	个
	100
	70
	

	26
	防火门顺序器
	个
	100
	35
	

	27
	消防水带
	根
	10
	115
	

	28
	探照灯
	个
	15
	80
	

	29
	撬棍
	个
	3
	25
	

	30
	疏散引导箱
	把
	15
	180
	

	31
	水带接扣
	副
	9
	20
	

	32
	分水器
	台
	10
	170
	

	33
	消火栓扳手
	把
	2
	30
	

	34
	消防斧
	个
	2
	215
	

	35
	消防头盔
	顶
	6
	170
	

	36
	消防员灭火防护服
	套
	6
	920
	

	37
	消防手套
	双
	6
	90
	

	38
	消防安全带
	附
	6
	130
	

	39
	消防员灭火防护靴
	双
	6
	170
	

	40
	消防员防毒面具
	个
	6
	150
	

	41
	消防荧光棒
	根
	14
	34
	

	42
	消防安全绳（吊人）
	米
	15
	140
	

	43
	火灾逃生防毒面罩
	个
	30
	60
	

	44
	安全锤
	把
	2
	65
	

	45
	大力剪
	把
	2
	87
	



注：序号14-20项采购人原使用品牌为海湾，为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其建议品牌或供应商具有可替代性。

（二）参数要求：
	序号
	名称
	技术参数

	1
	室内消火栓
	1.安装位置：室内；
2.名称：室内消火栓；
3.口径：≥65mm；
4.满足设计及规范要求
5.需提供国家认可的第三方机构出具检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	2
	消火栓箱
	1.安装位置：室内；
2.名称：消火栓箱；
3..箱体尺寸：≥800mm*650mm*210mm；

	3
	室外消火栓
	1.安装位置：室外；
2.名称：室外消火栓；
3.型号：进出水口直径最小要求为SS100/65-1.6；
4.满足设计及规范要求；
5.需提供国家认可的第三方机构出具检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	4
	手提贮压式ABC干粉灭火器
	1.水压实验压力≥2.1Mpa；
2.使用温度：-20℃至 +55℃；
3.灭火剂充装量：≤4kg；
4.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	5
	水基型（水雾）手提灭火器
	1.水压实验压力≥2.1Mpa；
2.使用温度：0℃ 至+55℃；
3.水容积：≥3L；
4.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	6
	手推式干粉灭火器
	1.水压实验压力≥2.1Mpa；
2.使用温度：-20℃至 +55℃；
3.灭火剂充装量：≤35kg；
4.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	7
	二氧化碳灭火器
	1.水压实验压力≥2.1Mpa；
2.使用温度：-20℃至 +55℃；
3.灭火剂充装量：≤3kg；
4.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	8
	信号蝶阀
	满足设计及规范要求

	9
	闸阀DN100
	满足设计及规范要求

	10
	闸阀DN65
	满足设计及规范要求

	11
	蝶阀DN100
	满足设计及规范要求

	12
	蝶阀DN65
	满足设计及规范要求

	13
	球阀DN25
	满足设计及规范要求

	14
	声光报警器
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	15
	手动报警按钮
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。


	16
	消防栓按钮
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	17
	光电感烟探测器
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	18
	光电感温探测器
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	19
	输入模块
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	20
	输入输出模块
	1.满足设计及规范要求
2.需与现有主机配套使用
3.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	21
	应急照明灯（双头）
	满足设计及规范要求

	22
	应急照明灯（筒灯）
	满足设计及规范要求

	23
	疏散指示灯（明装）
	满足设计及规范要求

	24
	疏散指示灯（暗装）
	满足设计及规范要求

	25
	防火门闭门器
	满足设计及规范要求

	26
	防火门顺序器
	满足设计及规范要求

	27
	消防水带
	满足设计及规范要求

	28
	探照灯
	满足设计及规范要求

	29
	撬棍
	满足设计及规范要求

	30
	疏散引导箱
	满足设计及规范要求

	31
	水带接扣
	1.符合《消防接口 第 1 部分：消防接口通用技术条件》和《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。
2.公称口径：≥65mm；
3.密封性能：内扣接口在 ≥0.3MPa 水压下无渗漏现象；
4.水压强度：内扣接口在≥ 1.5 倍的公称压力水压下，不出现裂缝或断裂现象。

	32
	分水器
	1.分水器主要装置于水带干线上，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。
2.进水口： 接口型式：内扣式、卡式 、≥KY65。
3.出水口： 接口型式：内扣式、卡式 、≥KY65×2mm。
4.公称压力≥1.5MPa。
5.开启力≤150N。
7.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	33
	消火栓扳手
	1、铸钢材质，消火栓扳手表面需涂大红醇磁漆，套筒壁厚应均匀，内外表面不应有裂纹和影响使用性能的斑疤等缺陷。
2、质量≥2kg，扳手总长度≥400mm。

	34
	消防斧
	1.总长≥810mm，重量≤1.5kg。
2.斧头材质：金属材质，斧刃硬度：（48-56)HRC。
3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。

	35
	消防头盔
	1.技术性能符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求。
2.整体质量≤1115G。
3.冲击吸收性能：最大冲击力：高温预处理≤3515N；辐射热预处理≤3640N；低温预处理≤2535N；浸水预处理≤3710N。帽壳无碎片脱落,帽托无损坏或断裂,帽箍与帽壳的连接机构无损坏或断裂。
4.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤ 135gn；帽前部：最大冲击加速度≤355gn、加速度＞150gn，持续时间≤5ms、加速度＞200gn，持续时间≤2.5ms；帽侧部：最大冲击加速度≤355gn、加速度＞150gn，持续时间≤5.5ms、加速度＞200gn，持续时间≤2.5ms；帽后部：最大冲击加速度≤350gn、加速度＞150gn，持续时间≤5.5ms、加速度＞200gn，持续时间≤2.7ms。
5.耐穿透性能：合格。
6.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，火焰在最多在5s 内自熄。
7.阻燃性能：下颏带：损毁长度≤25mm，续燃时间 0s；披肩：损毁长度≤35mm，续燃时间 0.5s；面罩：续燃时间≤0s。且均无熔融滴落现象。
8.电绝缘性能：≤0.95mA。
9.下颏带抗拉强度：延伸长度≤15mm。无断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
10.侧向刚性：帽壳最大变形≤18.5mm，卸载后变形≤ 3mm，帽壳无碎片脱落。
11.披肩防水性能：耐静水压＞17kPa。
12.面罩透光率：浅色≥84.5%。
13.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	36
	消防员灭火防护服
	1.技术性能符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2.整体热防护性能 TPP（cal/c ㎡）≥30.5。
3.整套衣服重量≤1.9KG。
4.阻燃性能：外层损毁长度（经向≤30mm、纬向≤30mm）。
5.断裂强力：外层（经向≥1380N、纬向≥1035N）；舒适层（经向≥455N、纬向≥485N）。
6.外层撕破强力：经向≥235N、纬向≥170N。
7.热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层尺寸变化率≤1％、防水透气层尺寸变化率≤2％、隔热层尺寸变化率≤1％。
8.反光标志带阻燃性能：试验后，反光材料表面无碳化、 脱落现象。
9. 接缝断裂强力：外层经向≥1195N、纬向≥720N。
10.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	37
	消防手套
	1.技术性能符合GA 7-2004《消防手套》标准要求。
2.整体热防护性能 TPP（cal/cm2）≥32。
3.阻燃性能，外层：手套掌心面损毁长度（经向≤41mm、 纬向≤42mm）、隔热层手套掌心面损毁长度（经向≤55mm、 纬向≤50mm）。
4.耐热性能：经热稳定性能试验后，手套收缩率≤1％， 衬里收缩率≤1％，且试样表面应无明显变化，无熔融、 脱离和燃烧现象。
5.力学性能：耐磨性能（掌心：＞2000次）；割破力（掌心：＞15N）；撕破强力（掌心≥111.5N）；刺穿力（掌心≥65.5N）。
6.灵巧性能≥4级，握紧性能≥拉重力比94%，穿戴性能：穿戴时间≤2s。
7.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	38.
	消防安全带
	满足设计及规范要求

	39
	消防员灭火防护靴
	1.技术性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
2.质量：整双靴总质量≤2.4kg。
3.整靴防水性能：靴内不应有水渗透现象。
4.抗刺穿性能≥1250N；电绝缘性能：击穿电压＞5000v， 泄漏电流＜1mA。
5.隔热性能≤15℃，抗辐射热渗透性能≤9℃。
6.靴底耐油性能≤4.5%。
7.防砸性能：静压力≥19.5mm，冲击≥22.5mm。
8.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及消防产品认证证书复印件。

	40
	消防员防毒面具
	1.技术性能符合《建筑火灾逃生避难器材第 7 部分： 过滤式消防自救呼吸器》、《强制性产品认证实施规则消防装备产品》要求。
2.消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。
3.呼吸器橡胶在高低温试验后，不应出现明显的变形、 破损、龟裂 。
4.连接强度＞50N，额定防护时间≥30min。
5.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	41
	消防荧光棒
	满足设计及规范要求

	42
	消防安全绳(吊人)
	1.技术性能符合《消防用防坠落装备》；。
2.安全绳直径≥8mm，安全绳为连续结构，主承重部分由涤纶包芯绳，表面无任何机械损伤现象，整绳 粗细均匀，结构一致。

	43
	火灾逃生防毒面罩
	1.技术性能符合《建筑火灾逃生避难器材第 7 部分： 过滤式消防自救呼吸器》、《强制性产品认证实施规则消防装备产品》要求。
2.消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。
3.头罩的额部设置环绕头部一周的反光标。
4.呼吸器橡胶在高低温试验后，不应出现明显的变形、 破损、龟裂 。
5.连接强度＞50N，额定防护时间≥30min。
6.需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件及认证证书复印件。

	44
	安全锤
	满足设计及规范要求

	45
	大力剪
	1、刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火。
2、连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度≤HRC30。
3、可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等，可绝缘操作。





★三、商务要求：
（1）履约时间：自合同签订之日起一年。
（2）合同履约地点：内江市第一人民医院两区
（3）合同支付约定：结算金额=实际配送数量*成交单价，每月按实际配送金额结算。但最终实际结算不超过成交金额。本项目结算金额达到成交金额后，本项目自动终止。
（4）所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
（5）售后服务要求：质保期：3个月，质保期自采购人验收合格之日起开始计算。
（6）履约验收程序：供应商须指派专人将货物按照采购人要求码放整齐，采购人按照送货清单及合同验收入库和结算货款。
（7）履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次送货，完成送货、验收入库视为验收完成。
（8）违约责任与解决争议的方法：
8.1.供应商所提供的产品的生产厂家、品种、规格型号、数量不符合采购人要求的，采购人有权拒绝收货。
8.2.若因供应商的产品存在质量问题或缺陷造成采购人或第三人人身损害、财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任。
（9）合同其他条款：付款前供应商应向采购人提供采购产品的正规发票和有关单据，发票和单据的开具内容符合法律法规规定和采购人的要求，供应商未能按照约定提供正规发票和有关单据的，采购人有权拒绝支付相应款项且不视为采购人违约。

注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，竞选人不满足的，将按照无效响应处理。

