采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

★3.1.标的情况

| 序号 | 编号 | 标的名称 | 单价（元） | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 新区电梯年度维护保养服务 | 240000.00 | 1 | 项 | 240000.00 |

★3.2.服务内容及要求

- 1、日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2-2020）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范（TSG T5002-2017）《电梯维护保养规则》等国家标准的要求。

- 2、通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件，保证电梯正常安全顺畅运行。

- 3、为了使电梯顺利通过市场监督管理局的年度检查，协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，以取得电梯使用合格证。供应商须书面通知采购人并最终协助质检部门和使用单位进行年检，保证电梯每年及时通过年审。

- 4、每月对电梯保养2次，供应商制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），按照计划日期于工作时间下午13时至24时内（发生不可抗力情况例外）派技术人员对该电梯进行日常例行维护保养。维护保养应符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维护保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交采购人签字确认后各自存档。并配合医院建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。

- 5、自配工作所需的工具和设备，保养或维修时须设置安全警示标志。

- 6、设立24小时维修联系电话，并设立驻点维保人员1人，接到电梯困人故障或非困人故障报告后，维保人员需在30分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成的一切后果由供应商承担。供应商需记录电梯的运行状态、故障次数、修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，制定维护保养方案。

- 7、如本项目遇有重大接待任务、会议等情况，供应商应提前对电梯进行安全检查，必要时加派维保人员到现场配合，并提供全程监护服务，由此产生的所有费用包含在本项目报价中。

- 8、维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，且只可增加，不能减少。

- 9、供应商承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

- 10、供应商应当对电梯维修做出相应的维修应急预案（需包含解困、急修、备件、响应时间等相关内容），并在响应文件中提供。

★3.3.商务要求

1、服务期限：2025年06月01日-2026年05月31日。

2、服务地点：内江市第一人民医院。

3、付款方式及期限

3.1付款方式：以银行转账的方式支付至供应商指定收款账户。

3.2付款期限

1）第一次付款：合同生效之日起30日内，采购人支付该合同总金额的50%给供应商。

2）第二次付款：合同执行期满后30日内，采购人支付该合同总金额的50%给供应商。

注：采购人付款前，供应商应提供合法、有效、正规的增值税普通发票，供应商未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款且不视为违约。

4、此次维护保养服务为全包价，包含但不限于：电梯日常维护、维修、配件、调试、年检、定检、税费等全部费用，采购人不再支付除电梯改造（经双方协商后）以外的任何费用。

5、安全要求：供应商在履约期间应做好各项安全保障措施，若因供应商或其工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成自身人员、采购人或第三方人员伤亡或财产损失的，均由供应商承担全部责任。

6、验收

- 6.1技术履约验收内容：根据《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）以及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范（TSG T5002-2017）《电梯维护保养规则》等国家标准的要求进行验收。

- 6.2商务履约验收内容：

- 6.2.1困人及故障应急维修工作需在30分钟内到达现场并处理。

- 6.2.2电梯故障所需更换的零部件（除曳引主机、装饰、增加安全部件以外的电梯其他零部件等）的时间要求，易损件1小时内更换并恢复；安全部件及大型机械部件1-3天内更换并恢复；控制系统、主板、变频器1-7天内更换并恢复。

- 6.2.3按相关法规要求完成电梯的日常维护保养，保证电梯的正常运行使用，保证出现故障时及时修复。

- 6.2.4在履约期间若发生下列情况，每发生一次供应商向采购人支付违约金，每次违约金额为全部设备维保服务费的2%：

- （1）未完成日常保养任务。

- （2）电梯故障，未按要求的时间内到达现场完成维修。

- 6.3履约验收标准：严格按照本项目竞选文件要求、供应商的响应文件及双方签订的采购合同进行验收。

- 7、其他未尽事宜以合同中约定为准。

- 注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理。