技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.标的情况
	序号
	标的名称
	★最高单价限价（元）
	数量
	计量单位
	★最高限价

（元）

	1
	1门门禁主机
	810
	1
	台
	810

	2
	4门门禁主机
	2800
	1
	台
	2800

	3
	2门门禁主机
	878
	1
	台
	878

	4
	门禁读头
	720
	1
	个
	720

	5
	单门磁力锁 （带支架）
	380
	1
	套
	380

	6
	双门磁力锁 （带支架）
	760
	1
	套
	760

	7
	出门按钮
	25
	1
	个
	25

	8
	玻璃门夹
	45
	1
	个
	45

	9
	24口POE交换机
	3520
	2
	台
	7040

	10
	16口POE交换机
	2500
	1
	台
	2500

	11
	8口POE交换机
	960
	1
	台
	960

	12
	5口POE交换机
	780
	1
	台
	780

	13
	网络高清摄像机

（枪型、POE接口）
	850
	1
	台
	850

	14
	无外盖网络高清摄像机

（半球型、POE接口）
	850
	1
	台
	850

	15
	网络高清摄像机（球型）
	1500
	1
	台
	1500

	16
	摄像机支架
	28
	1
	个
	28

	17
	12V2A电源
	35
	1
	个
	35

	18
	12V10A电源
	40
	1
	个
	40

	19
	12V20A电源
	60
	1
	个
	60

	20
	POE分离器
	55
	1
	个
	55

	21
	2公里无线网桥
	686
	1
	台
	686

	22
	8T监控级硬盘
	2565
	5
	块
	12825

	23
	6T企业级硬盘
	3595
	5
	块
	17975

	24
	4T企业级硬盘
	2985
	5
	块
	14925

	25
	16路8盘位          数字硬盘录像机
	1500
	1
	台
	1500

	26
	32路16盘位         数字硬盘录像机
	5900
	1
	台
	5900

	27
	门禁读卡器底盒
	10
	1
	个
	10

	28
	中继器
	60
	1
	个
	60


3.2.技术要求

一、技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数要求

	1
	1门门禁主机
	1.管控门数：1门。
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.读卡器：支持RS485读卡器*2、支持Wiegand读卡器*2。
4.存储容量：设备卡片存储容量：≥100000张；事件记录存储容量：≥300000条。


5.门禁高级功能：包含跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧1、开门按钮≧1、Case输入≧2、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧1、报警继电器≧2。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出）。
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)（±5mm）。

	2
	4门门禁主机
	1.管控门数：4门。
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.接读卡器：支持RS485读卡器*8、支持Wiegand读卡器*4。
4.存储容量：≧10万张卡和≧30万记录存储。
5.门禁高级功能：包含多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧4、开门按钮≧4、Case输入≧8、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧4、报警继电器≧4。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）。
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚)（±5mm）。

	3
	2门门禁主机
	1.管控门数：2门。
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.接读卡器：支持RS485读卡器*4、支持Wiegand读卡器*4。
4.存储容量：≧10万张卡和≧30万记录存储。
5.门禁高级功能：包含多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧2、开门按钮≧2、Case输入≧4、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧2、报警继电器≧4。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）。
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)（±5mm）。

	4
	门禁读头
	1.认证方式：包含刷卡和密码等。
2.读卡频率：13.56MHz。
3.可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)。
4.按键方式：支持触摸按键。
5.通讯方式：包含RS485+Wiegand。
6.工作电压：DC 12V。
7.功耗：≤2W。
8.安装方式：预埋120或86底盒安装。
9.工作环境：室内，支持IP64防水。
10.设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚)（±5mm）。

	5
	单门磁力锁 




	1.锁体主体颜色为：氧化银。
2.最大静态直线拉力：280kg±5%。
3.具备断电开锁，满足消防要求。
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）。
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：包含NO/NC/COM接点。
6.工作电压：包含12V/500mA或24V/250mA。
7.锁体尺寸：长240*宽48*厚27(mm)（±10mm）。
8.吸板尺寸：长180*宽38*高13(mm)（±10mm）。
9.使用环境：室内（不防水）。
10.适用门型：包含木门、玻璃门、金属门、防火门等。

★11.含配套专用安装支架。

	6
	双门磁力锁 



	1.锁体主体颜色为：氧化银。
2.最大静态直线拉力：280kg±10%×2。
3.具备断电开锁，满足消防要求。
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）。
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：包含NO/NC/COM接点。
6.工作电压：包含12V/430mA*2或24V/215mA*2。
7.锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)（±5mm）。
8.吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)（±5mm）。
9.使用环境：室内（不防水）。
10.适用门型：包含木门、玻璃门、金属门、防火门等。★11.含配套专用安装支架。

	7
	出门按钮
	1.结构：塑料面板。
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V。
3.输出：常开。
4.类型：适合埋入式电器盒使用。
5.尺寸：86*86mm（±5mm）。

	8
	玻璃门夹
	通用型，铝合金材质，适用于8mm-25mm厚度玻璃安装

	9
	24口POE交换机
	1.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps。
★2.配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧370W，≥2个千兆光口。


3.工作温度：0℃～45℃。
4.支持风冷散热。
5.外形尺寸mm（宽×深×高）：440×260×43（±5mm）。
6.支持即插即用。

	10
	16口POE交换机
	1.交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps。
★2.配置≥16个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧240W，≥2个千兆光口。

3.工作温度：0℃～45℃。
4.支持风冷散热。
5.外形尺寸mm（宽×深×高）：440×260×43（±5mm）。
6.支持即插即用。

	11
	8口POE交换机
	1.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps。
★2.配置≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧120W，≥1个千兆光口，≥1个千兆电口。

3.工作温度：0℃～40℃。
4.无风扇，支持自然散热。
5.外形尺寸mm（宽× 深×高）：210×130×35（±10mm）。 
6.支持即插即用。

	12
	5口

POE交换机
	★1.包含4个千兆PoE电口，1个千兆光口。
2.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
3.存储转发交换方式。
4.支持IEEE 802.3at/af。
5.支持PoE输出功率管理。
6.支持6 KV防浪涌（PoE口）。
7.高强度金属外壳。
8.无风扇设计，高可靠性。

9.交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps。
10.供电功率：60W。

	13
	网络高清摄像机

（枪型、POE接口）

	★1.全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）。
▲2.最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）
▲3.包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。

（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。） 
 ▲4.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）
5.支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。


	14
	无外盖网络高清摄像机（半球型、POE接口）


	★1.高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.26。
▲2.包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。

（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）
▲3.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。） 
4.≥1个网口，支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。

	15
	网络高清摄像机（球型）


	★1.全景枪球一体化摄像机，具备全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码。
▲2.摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均≥90°（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）。
3.支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，包含自动翻转、深度学习算法、人脸抓拍、区域入侵、越界、进入/离开区域智能侦测等功能。
▲4.视频输出支持单路模式和双路模式，单路模式下双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下全景通道和细节通道可单独预览监控画面。

须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章）。
▲5.支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断。

（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）
▲6.支持3D定位联动，通过框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦。

（须提供第三方（检验）检测机构出具的国家认可的（检验）检测报告，并加盖供应商公章。）
7.内置≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，内置双光补光灯，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m，防水防尘等级不低于IP66。

	16
	摄像机支架
	1.金属壁装支架。
2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。
3.支架包含出线孔。
4.摄像机安装座配备缓冲海绵垫，确保与摄像机底座紧密贴合，安装牢固可靠。
5.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。
6.材质：铝合金。
7.尺寸：70×97×173mm（±5mm）。

8.承受重量：≧2KG。
9.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。

	17
	12V2A电源
	支持 AC220V 电源输入，具备 DC12V 电源输出，额定输出电流≥2000mA。

	18
	12V10A电源
	支持 AC220V 输入，具备 DC12V 输出，额定输出电流≥10000mA（10A）。

	19
	12V20A电源
	支持 AC220V 电源输入，具备 DC12V 电源输出，额定输出电流≥20000mA（20A）。

	20
	POE分离器
	1.POE分离器。

2.供电输入37－57VDC，输出12V1A功率25W,支持：IEEE 802.3af/at（兼容模式A/B）。                  

3.端口速率：包含10/100/1000Mbps自适应。

	21
	1公里

无线网桥
	传输距离：≧1公里，采用2.4GHz频段（802.11n协议）传输协议，供电模式：直流供电：24V DC

	22
	8T监控级硬盘
	★1.容量：8TB。

2.3.5英寸，具备SATA3.0接口，支持7200RPM，提升用户AI视频分析检索体验空气盘， CMR传统磁记录。


3.传输速率267 MB/s，流畅存储视频支持防止丢帧。
4.具备高级格式（AF）512e扇区技术，支持硬盘扇区4K对齐。
5.满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求。
6.适用海拔高度范围：-305m至3050m。
7.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。
8.平均读写功率（W）：≤7.3W。
9.加载/卸载周期：600,000。
10.MTBF：2,000,000。
11.年负荷（TB/年）：550TB。
12.工作状态温度(°C)：0-65℃。

	23
	6T企业级硬盘
	★1.容量：6TB HDD。

2.传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，支持转速（RPM）7200。
3.采用大规模 SATA 架构，针对大数据传输场景优化设计，可实现低延迟平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达2,000,000小时。
4.满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求。
5.接口传输速率（最大值）：6.0Gbit/s

	24
	4T企业级硬盘
	★1.容量：4TB HDD。

2.传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，支持转速（RPM）7200。
3.采用大规模 SATA 架构，针对大数据传输场景优化设计，可实现低延迟平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达2,000,000小时。
4.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。
5.平均读写功率（W）：7.76W
6.缓存：256MB。
7.接口传输速率（最大值）：6.0Gbit/s。

	25
	16路8盘位          数字硬盘录像机
	★1.1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，具备高性能ATX电源。


2.存储接口：至少具备8个SATA接口，支持满配8TB硬盘。
3.视频接口：HDMI≧1路，VGA≧1路。
4.网络接口：2×RJ45千兆以太网口 支持10/100/1000Mbps自适应。
5.报警接口：具备16路报警输入，具备4路报警输出。


6.串行接口：包含1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口。
7.USB接口：USB2.0≧3个。
8.输入带宽：160Mbps。
10.输出带宽：80Mbps。
11.接入能力：支持16路H.264、H.265格式高清码流接入。
12.解码能力：≧8路1080P解码。
13.显示能力：支持4K输出。
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	32路16盘位         数字硬盘录像机
	★1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，具备高性能ATX电源。


2.存储接口：至少具备16个SATA接口，支持满配12TB硬盘。
3.视频接口：HDMI≧2路，VGA≧2路。
4.网络接口：2×RJ45千兆以太网口 支持10/100/1000Mbps自适应。
5.报警接口：具备16路报警输入，具备9路报警输出

。

6.具备反向供电：1路DC12V 1A。
7.串行接口：包含1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口。
8.USB接口：USB2.0≧2个，USB3.0≧2个。
9.输入带宽：≥256Mbps。
10.输出带宽：≥256Mbps。
11.接入能力：支持32路H.264、H.265格式高清码流接入。
12.解码能力：≧12路1080P解码。
13.显示能力：支持4K+1080P异源输出。
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	门禁读卡器底盒
	★符合 GB/T 17466.1-2019 国家标准，

材质坚固，适配对应读卡器安装尺寸。
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	中继器
	无源POE分配（一分二）

。


注：本项目所涉及的技术要求、试验方法等均应符合国家强制性标准及现行有效的国家标准、行业标准（若有更新，以最新版本为准）。
★二、质量要求

1.供应商应保证提供的所有产品必须是全新、未使用过的质量合格产品，产品必须随货提供清晰、有效的产品合格证明，并完全符合国家标准（行业标准、企业标准等）和竞选文件规定的质量和性能要求。

2.质量保证期：8T监控级硬盘、6T企业级硬盘、4T企业级硬盘须提供不少于3年免费原厂整机质保；本项目其他未明确约定质保期的货物，质保期均不低于 1 年。质保期自产品验收合格之日起开始计算。质保期内出现的任何质量问题（人为损坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商按照国家“三包”政策负责维修或更换，如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件为原厂原装全新的零配件。
3.采购人有权对供应商的产品进行验收，当验收结果未达到竞选文件和国家相关标准规定要求时，采购人有权要求供应商无条件更换不合格产品直至符合要求。因更换产生的所有费用（包括但不限于运输、拆卸、安装等）和延误损失由供应商承担。

★3.3.商务要求
1.合同期限：自合同签订之日起一年。

2.服务地点：内江市第一人民医院院内。
3.支付结算约定：产品安装验收合格后，采购人每两个月根据供应商实际配送的产品数量按照产品成交单价以及应支付的违约金（如有）进行据实结算，每两个月供应商接到采购人通知之日起5个工作日内将结算金额等额有效的增值税发票和对应批次的产品明细清单、验收单等完整资料提供至采购人处，采购人按采购人财务制度支付，供应商对此不持异议。

4.报价要求

本项目报价包括但不限于：产品成本、税费、利润、包装、运输、装卸、安装、调试、人工、差旅、保险、质保期售后、采购代理服务费等完成本项目的一切费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

5.产品在配送过程中因供应商原因造成的损耗或不足由供应商负责补足，采购人不承担额外的费用。

6.供应商应保证所提供的产品均不会侵犯任何第三方的知识产权，且权属清楚。如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

7.缔约过失责任

7.1.成交供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，须向采购人支付最高限价金额20%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失；

7.2.若成交供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，应向采购人支付最高限价金额30%的赔偿金。

3.4.其他要求
1.违约责任与解决争议的方法

1.1违约责任：

（1）乙方所提供的设备的生产厂家、品种、规格型号、数量不符合甲方要求的，甲方有权拒绝收货。

（2）乙方逾期10日内不能提供甲方所需设备的，应向甲方每日支付合同总价1%的违约金。违约金的最高限额是合同最高限价的10％。

（3）乙方逾期10日不能交付以上产品的，视同不能供货，须向甲方支付货款的10%的违约金，同时甲方可以单方面解除本合同。

（4）乙方提供的设备有效期到期必须在半年以上，若乙方供应的设备有效期在半年以内（以送达甲方指定地点之日起），按质量承诺要求，甲方可根据情况提出退货或换货，乙方必须按甲方要求给予退货或换货。

（5）乙方销售的产品若发生严重设备不良事件或被国家法定设备质量检测机构检测为不合格产品，视为乙方违约导致不能实现本合同目的，甲方有权根据《中华人民共和国民法典》解除本合同，并要求乙方限期收回不合格产品，并要求乙方需承担合同价款20%的违约金，违约金不足以承担损失的乙方还应当承担损失赔偿责任。即使产品已经验收入库（或安装调试完毕）后，甲方才发现产品为不合格产品的，也视为乙方违约，乙方应当承担本条约定的责任。同时甲方有权退回库存产品。

（6）若甲方单方面解除合同，则解除通知达到乙方时，本合同即告解除。若双方协商解除合同的，双方协商签订解除协议。

（7）若根据法律规定或本协议约定产生甲方退、换货或拒绝收货情形，由乙方承担退换货产生的各项税、费或其他支出，并根据第七条承担相应违约责任。

（8）为确保双方及时沟通、高效率推动约定事务的工作开展，双方确认各自的送达、接收信息、文书、通知等方式和途径如下：甲方的手机号码_____________微信号________邮箱号____________；联系地址：      ____________乙方的手机号码_____________微信号________邮箱号____________。联系地址：____________ 。任何一方通过以上方式一经发送的信息、通知、文书等，无论对方是否回复，均为成功收到，产生送达效力。如上述联系方式有变动，应及时书面通知另一方。因未及时通知的，另一方按照上述方式发送的信息、通知、文书等，均为有效，同意产生送达成功的效力.
1.2争议解决办法：

（1）因提供的产品质量问题发生的争议，由国家认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

（2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

2.合同履行期限：合同签订之日起一年。 
3.履约验收程序：分批次验收。 

4.履约验收时间：安装调试完成后，供应商提出验收之日起7日内。 

5.技术履约验收内容：按照竞选文件、采购合同及成交供应商的响应文件中的技术要求和质量服务要求。

6.商务履约验收内容：按照竞选文件、采购合同及成交供应商的响应文件中的商务要求。

7.履约验收标准：相关国家标准、竞选文件的技术指标和质量要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准。
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